## Свед. по авар. и отказам 2021
Сведения об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии за 2021 г. | [13 empty] | абзац 5 пп. "г" п. 19 ПП РФ №24 от 21.01.2004г.
Технологических отказов классифицирующихся как аварии в электрических сетях, обслуживаемых АО "ОРЭС-Тамбов" не было. Были инциденты, которые являются частным случаем технологических отказов. (Согласно класификации методических рекомендаций по техническому расследованию и учету технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно-коммунального комплекса. Гострой России № 191 от 20.08.2001 г.)
Объем недопоставленной электрической энергии в результате технологических отказов (инцидентов) за 2021 год
составил - 890,604 тыс.кВт.час
Период | Показатель выполнения | Количество аварий и отказов | [7 empty] | Суммарное количество повреждений
|  | ВЛ |  |  | КЛ |  |  | РП, ТП |  | всего | аварий | отказов
|  | Аварии | Отказы |  | Аварии | Отказы |  | Аварии | Отказы
|  |  | 6-10 кВ | 0,4 кВ |  | 6-10 кВ | 0,4 кВ
|  | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт.
2021 год | __________ 2020 г. | 0 | 9 | 7 | 0 | 227 | 26 | 0 | 18 | 287 | 0 | 287
| __________ 2021 г. | 0 | 17 | 13 | 0 | 283 | 57 | 0 | 59 | 429 | 0 | 429
| снижение / увеличение | 0 | -3 | -1 | 0 | -48 | -2 | 0 | -4 | 142 | 0 | 142
| % |  | 88.89% | 85.71% |  | 24.67% | 119.2% |  | 227.8% | 49.48% |  | 49.48%
Основными причинами технологических отказов при повреждении кабелей является нарушение правил прокладки кабелей при монтаже
строительными организациями, старение изоляции кабелей из-за длительной эксплуатации, выход кабелей в морально и физически устаревших
свинцовых муфтах, проведение земляных работ без согласования с эксплуатирующей организацией. Технологические отказы при повреждении ВЛ
происходят из-за наезда автомобилей на опоры ВЛ, из-за поджигания опор жителями при сжигании мусора, обрыве ВЛ при проезде автомобилей
с негабаритными грузами.
№ п/п | Группа поврежденного объекта или оборудования | Район обслуживания повреждённого объекта | Населённый пункт (в котором расположен повреждённый объект) | Диспетчерское наименование поврежденного объекта | Наименование повреждения (авария, отказ) | Дата повреждения | Причина повреждения | Классификация причин повреждения | Дата ремонта (начало-окончание) | Отметка о включении АВР в ПП | Состояние повреждённого объекта на конец отчётного месяца | Потребители | Принадлежность (---/абонентские) | Примечание
1 | Перечень объектов, которые повреждены (аварии и отказы) в январе месяце:
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г. Тамбов | ПС 5 ф.21 - ТП-0231 г.Тамбов ул. Набережная, 22/1 | Отказ | 06.01.2021 г. | Повреждение кабеля | 3 | 06.01.2021 г. 06.01.2021 г. | январь | в работе | ЦТП-2, д/с-3, мед.учр.-2, школа-1, котельная-3, адм. зд.-1 ,МВД-1, ч/с, ж/д-20, жителей 300 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г. Тамбов | РП-14 яч. 18 - ТП-13 г.тамбов ул. Ленинградская,34 | Отказ | 11.01.2021 г. | Повреждение кабеля | 3 | 11.01.2021 г. 15.01.2021 г. | январь | в работе | котельная-2, ж/д-1, ч/с, жителей 1500 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г. Тамбов | РП-9 яч. 1 - ТП-356 г.Тамбов ул. Куйбышева,10 | Отказ | 11.01.2021 г. | Повреждение кабеля | 3 | 11.01.2021 г. 12.01.2021 г. | январь | в работе | д/с-1,ж/д-7,ч/с, жителей 1500 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г. Тамбов | ТП-407 -ТП-152 г.Тамбов ул. С.Лазо,25 | Отказ | 14.01.2021 г. | Повреждение кабеля | 3 | 14.01.2021 г. 17.01.2021 г. | январь | в работе | котельная-1,д/с-1,школа-1,п/ч-1,ч/с, ж/д-20,жителей 2000 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г. Тамбов | ТП-303 - ТП-330 г.Тамбов ул.К. Маркса,57А | Отказ | 14.01.2021 г. | Повреждение кабеля | 3 | 14.01.2021 г. 26.01.2021 г. | январь | в работе | котельная-3,д/с-3,школа-1,ЦТП-1,мед.учр.-1,мвд-1,ч/с, ж/д-20,жителей 2000 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г. Тамбов | РП-21 яч.10 - ТП-0286 г.Тамбов ул. Степная,72 | Отказ | 16.01.2021 г. | Повреждение кабеля | 4 | 16.01.2021 г. 19.01.2021 г. | январь | в работе | д/с-1, ЦТП-1, ж/д-8, ч/с, жителей 700 | КЛ сторонней организации
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г. Тамбов | ТП-444 - ТП-381 г.Тамбов ул. Рылеева,71 | Отказ | 16.01.2021 г. | Повреждение кабеля | 3 | 16.01.2021 г. 22.01.2021 г. | январь | в работе | ЦТП-3, д/с-3,ВЗУ-1,АТС-1, ж/д-20, ч/с, жителей 2000 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г. Тамбов | ТП-187 - ТП-332 г.Тамбов ул. Чичканова,15 | Отказ | 16.01.2021 г. | Повреждение кабеля | 3 | 16.01.2021 г. 20.01.2021 г. | январь | в работе | ЦТП-3, д/с-3,ВЗУ-1,АТС-1, ж/д-20, ч/с, жителей 2000 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г. Тамбов | ПС 8 ф.45 - РП-05 яч.3 г.Тамбов ул. Чичерина, 62Г | Отказ | 19.01.2021 г. | Повреждение кабеля | 3 | 19.01.2021 г. 23.01.2021 г. | январь | в работе | ЦТП-2, д/с-2, ж/д-18, жителей 1500 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г. Тамбов | ТП-13 - ТП-75 г.Тамбов ул.Комсомольская,18 | Отказ | 26.01.2021 г. | Повреждение кабеля | 3 | 26.01.2021 г. 29.01.2021 г. | январь | в работе | ЦТП-1, котельная-4, д/с-2, МЧС-1, ж/д-15, ч/с, жителей 2000 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г. Тамбов | ТП-258 - ТП-0274 г.Тамбов ул. Октябрьская | Отказ | 26.01.2021 г. | Повреждение кабеля | 4 | 26.01.2021 г. 28.01.2021 г. | январь | в работе | котелная-2, мед. учр-ние-1, д/с-1, адм.-1, АТС-1, ж/д.-15, ч/с, жителей-2000 | КЛ сторонней организации
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г. Тамбов | ТП-284 - ТП-200 г.Тамбов ул. Гоголя | Отказ | 26.01.2021 г. | Повреждение кабеля | 3 | 26.01.2021 г. 28.01.2021 г. | январь | в работе | школа-2, д/с-1, котельная-1, АТС-1, ж/д-30, ч/с, жителей-3000 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 0,4 кВ |  | г. Тамбов | ТП-159 руб.1 - ж/д г. Тамбов ул. Новикова - Прибоя, 34А | Отказ | 23.01.2021 г. | Повреждение кабеля | 2 | 23.01.2021 г. 24.01.2021 г. | январь | в работе | ж/д-1, жителей 50 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Электрическая часть ТП-6/10 кВ |  | г. Тамбов | ТП-0436 г.Тамбов ул. Советская,190Д | Отказ | 14.01.2021 г. | Повреждение оборудования ТП | 3 | 14.01.2021 г. 14.01.2021 г. | январь | в работе | ж/д-4, жителей 600 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Электрическая часть ТП-6/10 кВ |  | г. Тамбов | РП-01 г. Тамбов ул. Агапкина | Отказ | 23.01.2021 г. | Повреждение оборудования ТП | 3 | 23.01.2021 г. 24.01.2021 г. | январь | в работе | ЦТП-1, ж/д-8, жителей 900 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
2 | Перечень объектов, которые повреждены (аварии и отказы) в феврале месяце:
| Воздушные ЛЭП- 6-10 кВ |  | г. Тамбов | РП-17 яч.11 - ВЛ-6 кВ г.Тамбов ул. Московская,3 | Отказ | 14.02.2021 г. | Повреждение провода | 1 | 14.02.2021 г. 14.02.2021 г. | февраль | в работе | СНТ-1, ч/с, жителей 100 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г. Тамбов | ПС 5ф.15 - ТП-0473 нитка Б г.Тамбов ул.Астраханская,181В | Отказ | 03.02.2021 г. | Повреждение кабеля | 4 | 03.02.2021 г. 04.02.2021 г. | февраль | в работе | ж/д-4, жителей 500 | КЛ сторонней организации
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г. Тамбов | ПС7ф.34 - РП-21 яч.22 г.Тамбов ул.Заводская,2А | Отказ | 03.02.2021 г. | Повреждение кабеля | 3 | 03.02.2021 г. 04.02.2021 г. | февраль | в работе | д/с-4,школа-2,ЦТП-4,АТС-1,суд-1,мед.учр.-1, ВЗУ-1, ж/д-30,ч/с, жителей 3000 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г. Тамбов | РП-10 яч.5 - ТП-0441 г.тамбов ул.Астраханская,37А | Отказ | 04.02.2021 г. | Повреждение кабеля | 4 | 04.02.2021 г. 05.02.2021 г. | февраль | в работе | мед.учр.-2,школа-1,котельная-2,УВД-2,ФСЮ-1, ж/д-10,ч/с, жителей 2000 | КЛ сторонней организации
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г. Тамбов | ТП-0173 - ВЛ 6 кВ г.Тамбов ул.Клубная,1 | Отказ | 04.02.2021 г. | Повреждение кабеля | 4 | 04.02.2021 г. 05.02.2021 г. | февраль | в работе | котельная-1, д/с-1, МЧС-1, школа-1, адм. зд.-1, ж/д-15, ч/с, жителей 1500 | КЛ сторонней организации
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г. Тамбов | ПС4ф.18 - ТП-228 г.Тамбов ул. Бульвар Энтузиастов, 2 | Отказ | 12.02.2021 г. | Повреждение кабеля | 3 | 12.02.2021 г. 14.02.2021 г. | февраль | в работе | мед.учр. - 1, д/с-3, АТС-1, школа-1, ж/д-40, ч/с, жителей 3000 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г. Тамбов | РП-18 яч.19 - ТП-175 г.Тамбов ул. Советская,187А | Отказ | 12.02.2021 г. | Повреждение кабеля | 3 | 12.02.2021 г. 19.02.2021 г. | февраль | в работе | ЦТП-1, МВД-1, ж/д-3, жителей 500 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г. Тамбов | ПС3ф.05 - РП-26 яч.16-18 г.Тамбов мкр."Летка" | Отказ | 20.02.2021 г. | Повреждение кабеля | 3 | 20.02.2021 г. 26.02.2021 г. | февраль | в работе | ч/с, жителей 300 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г. Тамбов | ПС 1ф.13 - ТП-0256 г.Тамбов ул. Набережная,92 | Отказ | 26.02.2021 г. | Повреждение кабеля | 3 | 26.02.2021 г. 28.02.2021 г. | февраль | в работе | д/с-1, ж/д-1,жителей 100 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г. Тамбов | ТП-73 - ТП-7 г.Тамбов ул.Советская,93 | Отказ | 26.02.2021 г. | Повреждение кабеля | 3 | 26.02.2021 г. 27.02.2021 г. | февраль | в работе | школа-2,котельная-2, адм. зд.-1, ж/д-2, ч/с, жителей 500 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г. Тамбов | ТП-468 - ТП-0366 г.Тамбов ул.Бастионная,10 | Отказ | 27.02.2021 г. | Повреждение кабеля | 4 | 27.02.2021 г. 27.02.2021 г. | февраль | в работе | ж/д-2, жителей 200 | КЛ сторонней организации
| Кабельные ЛЭП 0,4 кВ |  | г. Тамбов | ТП-256 руб.7 - ж/д г.Тамбов ул. Мичуринская,143 | Отказ | 13.02.2021 г. | Повреждение кабеля | 3 | 13.02.2021 г. 20.02.2021 г. | февраль | в работе | ж/д-1,жителей 100 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 0,4 кВ |  | г. Тамбов | ТП-466 руб.3 - ж/д г.Тамбов пр.Энергетиков,5 | Отказ | 15.02.2021 г. | Повреждение кабеля | 3 | 15.02.2021 г. 18.02.2021 г. | февраль | в работе | ж/д-1, жителей 100 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Электрическая часть ТП-6/10 кВ |  | г. Тамбов | ТП-0465 г. Тамбов ул. Селезневская | Отказ | 06.02.2021 г. | Повреждение оборудования ТП | 4 | 06.02.2021 г. 06.02.2021 г. | февраль | в работе | мед. учр.-1, ч/с, жителей 500 | ТП сторонней организации
| Электрическая часть ПС |  | г. Тамбов | ПС6 ф.19 г.Тамбов ул. Советская | Отказ | 08.02.2021 г. | Повреждение оборудования ПС | 4 | 08.02.2021 г. 08.02.2021 г. | февраль | в работе | ч/с, жителей 600 | ПС сторонней организации
| Электрическая часть ПС |  | г. Тамбов | ПС1 ф.42 г.Тамбов ул. Ст. Разина | Отказ | 26.02.2021 г. | Повреждение оборудования ПС | 3 | 26.02.2021 г. 26.02.2021 г. | февраль | в работе | мед.учр.-6, ЦТП-1, ж/д-10, жителей 800 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Электрическая часть РП 6 кВ |  | г. Тамбов | РП-02 г. Тамбов м-он Радужный | Отказ | 06.02.2021 г. | Повреждение оборудованияРП | 3 | 06.02.2021 г. 06.02.2021 г. | февраль | в работе | мед. учр.-1, ч/с, жителей 500 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
3 | Перечень объектов, которые повреждены (аварии и отказы) в марте месяце:
| Воздушные ЛЭП- 6-10 кВ |  | г. Тамбов | ВЛ 6 кВ - РЛНД №35 | Отказ | 22.03.2021 г. | Повреждение провода | 3 | 22.03.2021 г. 22.03.2021 г. | март | в работе | орг-ции | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г. Тамбов | ТП-059 - ТП-0427 г.Тамбов ул. Кавалерийская,22В | Отказ | 04.03.2021 г. | Повреждение кабеля | 4 | 04.03.2021 г. 05.03.2021 г. | март | в работе | котельная-1, ж/д-8, жителей 500 | КЛ сторонней организации
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г. Тамбов | РП-20 яч.14 - ТП-454 г.Тамбов ул. Астраханская,169 | Отказ | 08.03.2021 г. | Повреждение кабеля | 3 | 08.03.2021 г. 12.03.2021 г. | март | в работе | котельная-1, АТС-1, в/ч-1, ж/д-20, жителей 2000 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г. Тамбов | РП-20 яч.16 - ТП-0291 г.Тамбов ул. Астраханская,169 | Отказ | 08.03.2021 г. | Повреждение кабеля | 4 | 08.03.2021 г. 26.03.2021 г. | март | в работе | котельная-1, АТС-1, в/ч-1, ж/д-20, жителей 2000 | КЛ сторонней организации
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г. Тамбов | РП-12 яч.14 - ТП-289 г.Тамбов ул. Рылеева,61 | Отказ | 09.03.2021 г. | Повреждение кабеля | 3 | 09.03.2021 г. 17.03.2021 г. | март | в работе | д/с-1, школа-1, ж/д-5, ч/с, жителей 800 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г. Тамбов | ТП-042 - ВЛ 6кВ г.Тамбов Пригородный лес | Отказ | 11.03.2021 г. | Повреждение кабеля | 4 | 11.03.2021 г. 11.03.2021 г. | март | в работе | очистные сооружения-1, котельная-1, ч/с, жителей 500 | КЛ сторонней организации
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г. Тамбов | ТП-240 - ТП-359 г. Тамбов ул. Мичуринская,134 | Отказ | 15.03.2021 г. | Повреждение кабеля | 3 | 15.03.2021 г. 19.03.2021 г. | март | в работе | ЦТП-2, МВД-1, школа-1, д/с-1, ж/д-4, ч/с, жителей 1000 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г. Тамбов | ПС1 ф.12 - ТП-229 г. Тамбов ул. С.Разина,6 | Отказ | 17.03.2021 г. | Повреждение кабеля | 3 | 17.03.2021 г. 29.03.2021 г. | март | в работе | д/с-1, ЦТП-1, ж/д-20, жителей 2000 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г. Тамбов | ТП-119 -ТП-31 г.Тамбов ул. Державинская,3 | Отказ | 17.03.2021 г. | Повреждение кабеля | 3 | 17.03.2021 г. 17.03.2021 г. | март | в работе | адм.зд-1, котельная-2, ЦТП-1, ж/д-15, жителей 1500 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г. Тамбов | ПС 1 ф.21 - ТП-0498 г. Тамбов ул. С.Разина,6 | Отказ | 17.03.2021 г. | Повреждение кабеля | 4 | 17.03.2021 г. 18.03.2021 г. | март | в работе | адм. зд.-1, мед. учр.-1, котельная-1, ч/с, жителей 100 | КЛ сторонней организации
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г. Тамбов | РП-5 яч.6 - ТП-036 г.Тамбов ул. Лесная | Отказ | 22.03.2021 г. | Повреждение кабеля | 4 | 22.03.2021 г. 23.03.2021 г. | март | в работе | ж/д-2,ч/с,жителей 600 | КЛ сторонней организации
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г. Тамбов | РП-20 яч. - ТП-367 г.Тамбов ул. Астраханская,187 | Отказ | 22.03.2021 г. | Повреждение кабеля | 3 | 22.03.2021 г. 22.03.2021 г. | март | в работе | котельная-1, школа-1, в.ч-1, мед. учр.-1, ж/д-4, ч/с, жителей 1000 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г. Тамбов | ТП-443 - ТП-392 г.Тамбов ул.Рылеева,79А | Отказ | 24.03.2021 г. | Повреждение кабеля | 3 | 24.03.2021 г. 25.03.2021 г. | март | в работе | ВЗУ-1, ЦТП-5, ж/д-20, жителей - 2500 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Электрическая часть ТП-6/10 кВ |  | г. Тамбов | ТП-407 г. Тамбов ул. Карбышева,1/5 | Отказ | 09.03.2021 г. | Повреждение оборудования ТП | 3 | 09.03.2021 г. 13.03.2021 г. | март | в работе | котельная-1, д/с-1, школа-1, п/ч-1, ж/д-25, ч/с, жителей 3000 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Электрическая часть ТП-6/10 кВ |  | г. Тамбов | ТП-18 г. Тамбов ул. Красная,5 | Отказ | 22.03.2021 г. | Повреждение оборудования ТП | 2 | 22.03.2021 г. 22.03.2021 г. | март | в работе | адм. зд.-1, котельная-1, мед. учр.-1, д/с-1, ж/д-15, ч/с, жителей 1000 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Электрическая часть ТП-0,4 кВ |  | г. Тамбов | ТП-72 г.Тамбов ул. Степная | Отказ | 09.03.2021 г. | Повреждение оборудования ТП | 3 | 09.03.2021 г. 09.03.2021 г. | март | в работе | ч/с, жителей 500 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
4 | Перечень объектов, которые повреждены (аварии и отказы) в апреле месяце:
| Воздушные ЛЭП- 6-10 кВ |  | г. Тамбов | ТП-017 - ВЛ 6 кВ г. Тамбов Пригородный лес | Отказ | 12.04.2021 г. | Повреждение провода | 2 | 12.04.2021 г. 12.04.2021 г. | апрель | в работе | котельная-2, СНТ, ч/с, жителей 500 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Воздушные ЛЭП- 6-10 кВ |  | г. Тамбов | П/с "Татаново" ф. 14 -ВЛ-6 кВ | Отказ | 25.04.2021 г. | Повреждение провода | 2 | 25.04.2021 г. 25.04.2021 г. | апрель | в работе | ВЗУ-1 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г. Тамбов | ТП-303 - ТП-386 г.Тамбов ул. Энгельса, 37А | Отказ | 03.04.2021 г. | Повреждение кабеля | 2 | 03.04.2021 г. 06.04.2021 г. | апрель | в работе | котельная-1, адм. зд.-1, ЦТП-5, д/с-1, школа-1, ж/д-9, ч/с, жителей 900 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г. Тамбов | ПС2 ф.34 - РП-2 яч.6 г. Тамбов ул. Набережная | Отказ | 03.04.2021 г. | Повреждение кабеля | 3 | 03.04.2021 г. 07.04.2021 г. | апрель | в работе | котельная-3, д/с-2, школа-1, КНС-1, ж/д-5, ч/с, жителей 1200 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г. Тамбов | ТП-131 - ТП-347 г. Тамбов ул. С.Ценского,28 | Отказ | 04.04.2021 г. | Повреждение кабеля | 3 | 04.04.2021 г. 07.04.2021 г. | апрель | в работе | ж/д-7, жителей 300 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г. Тамбов | ТП-341 - ТП-0117 г.Тамбов ул. Рылеева,61 | Отказ | 08.04.2021 г. | Повреждение кабеля | 4 | 08.04.2021 г. 08.04.2021 г. | апрель | в работе | ж/д-5, ЦТП-1, жителей 400 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г. Тамбов | ПС8 ф.40 - ТП-0332 г.Тамбов ул. Кленовая | Отказ | 09.04.2021 г. | Повреждение кабеля | 4 | 09.04.2021 г. 10.04.2021 г. | апрель | в работе | ч/с, жителей 400 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г. Тамбов | ПС1 ф.33 - РП-4 г.Тамбов ул. Набережная | Отказ | 10.04.2021 г. | Повреждение кабеля | 3 | 10.04.2021 г. 15.04.2021 г. | апрель | в работе | котельная-1, школа-1, ж/д-9, ч/с, жителей 1000 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г. Тамбов | ТП-222 - ТП-0422 г.Тамбов ул. Московская,65 | Отказ | 10.04.2021 г. | Повреждение кабеля | 3 | 10.04.2021 г. 15.04.2021 г. | апрель | в работе | школа-1, ж/д-9, ч/с, жителей 1000 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г. Тамбов | ТП-252 - ТП-70 г.Тамбов ул. Железнодорожная | Отказ | 11.04.2021 г. | Повреждение кабеля | 3 | 11.04.2021 г. 12.04.2021 г. | апрель | в работе | котельная-1, ВЗУ-1, мед.учр.-1, ч/с, жителей 800 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г. Тамбов | ТП-478 - ТП-277 г.Тамбов ул.Магистральная,35 | Отказ | 17.04.2021 г. | Повреждение кабеля | 3 | 17.04.2021 г. 21.04.2021 г. | апрель | в работе | школа-1, д/с-2, ЦТП-3, ж/д-8, ч/с, жителей 1000 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г. Тамбов | РП-25 яч.8 - ТП-172 г.Тамбов Моршанское шоссе,16 | Отказ | 18.04.2021 г. | Повреждение кабеля | 3 | 18.04.2021 г. 19.04.2021 г. | апрель | в работе | мед.учр.-1,ЦТП-1,ж/д-3, жителей 400 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г. Тамбов | ПС 8 ф.40 - ТП-0332 г.Тамбов ул. Кленовая | Отказ | 19.04.2021 г. | Повреждение кабеля | 4 | 18.04.2021 г. 21.04.2021 г. | апрель | в работе | ч/с, жителей 400 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г. Тамбов | ПС4 ф. 23 - РП11 яч.9 г.Тамбов ул. Мичуринская, 183 | Отказ | 24.04.2021 г. | Повреждение кабеля | 3 | 24.04.2021 г. 29.04.2021 г. | апрель | в работе | Д/с -2, КНС - 1, ЦТП - 2, ж/д - 7, ч/с, жителей 900 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г. Тамбов | РП-18яч.16 - ТП-350 г.Тамбов Б. Энтузиастов, 1 Ж | Отказ | 24.04.2021 г. | Повреждение кабеля | 3 | 24.04.2021 г. 28.04.2021 г. | апрель | в работе | АТС -1, д/с - 1, ж/д - 5, ч/с, жителей 600 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г. Тамбов | ПС7 ф. 40 - РП21 яч.5 г.Тамбов ул. Заводская, 2А | Отказ | 26.04.2021 г. | Повреждение кабеля | 3 | 26.04.2021 г. 29.04.2021 г. | апрель | в работе | Д/с -1, ВЗУ - 1, мед. учр. - 1, котельная - 1, ж/д - 10, ч/с, жителей 1000 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г. Тамбов | РП-1яч.1-ТП-209 г.Тамбов ул. Интернациональная, 17 | Отказ | 28.04.2021 г. | Повреждение кабеля | 3 | 28.04.2021 г. 28.04.2021 г. | апрель | в работе | ЦТП -1, котельная - 2, школа - 1, д/с - 1, мед.учр. - 1, адм.зд. - 1, ж/д - 20, ч/с, жителей 1000 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г. Тамбов | РП-3яч.9-ТП-410 г.Тамбов ул. Заводская, 2 | Отказ | 28.04.2021 г. | Повреждение кабеля | 3 | 28.04.2021 г. 28.04.2021 г. | апрель | в работе | Д/с - 1, ЦТП - 1, ж/д - 5, жителей 500 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г. Тамбов | ТП-284 - ТП-318 г.Тамбов ул. Набережная | Отказ | 29.04.2021 г. | Повреждение кабеля | 3 | 29.04.2021 г. 29.04.2021 г. | апрель | в работе | школа-2; д/с-1, котельная-2; АТС-1; ж/д-20, жителей-2000 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 0,4 кВ |  | г. Тамбов | ТП-117 руб.5 -ж/д г.Тамбов ул.Мичуринская,151В | Отказ | 01.04.2021 г. | Повреждение кабеля | 3 | 01.04.2021 г. 01.04.2021 г. | апрель | в работе | ж/д-1, жителей 100 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 0,4 кВ |  | г. Тамбов | ТП-56 руб.5 - ж/д г.Тамбов ул. К.Маркса,211 | Отказ | 15.04.2021 г. | Повреждение кабеля | 2 | 15.04.2021 г. 15.04.2021 г. | апрель | в работе | ж/д-1, жителей 100 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 0,4 кВ |  | г. Тамбов | ТП-56 руб.5 - ж/д г.Тамбов ул. Пирогова,58 - ул. Пирогова, 60 | Отказ | 16.04.2021 г. | Повреждение кабеля | 2 | 16.04.2021 г. 16.04.2021 г. | апрель | в работе | ж/д-1, жителей 100 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 0,4 кВ |  | г. Тамбов | ТП-326 руб.10 - ж/д г.Тамбов пр.Почтовый,5 | Отказ | 20.04.2021 г. | Повреждение кабеля | 3 | 20.04.2021 г. 20.04.2021 г. | апрель | в работе | ж/д-1, жителей 50 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Воздушные ЛЭП-0,4 кВ |  | г. Тамбов | ТП-87 - ВЛ 0,4 кВ г.Тамбов ул. Карьерная, 63 | Отказ | 07.04.2021 г. | Повреждение провода | 3 | 07.04.2021 г. 07.04.2021 г. | апрель | в работе | ч/с, жителей 500 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Воздушные ЛЭП-0,4 кВ |  | г. Тамбов | ТП-13 - ВЛ 0,4 кВ г.Тамбов ул. Комсомольская, 185 | Отказ | 08.04.2021 г. | Повреждение провода | 3 | 08.04.2021 г. 08.04.2021 г. | апрель | в работе | ч/с, жителей 3 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Воздушные ЛЭП-0,4 кВ |  | г. Тамбов | ТП-14 руб.3 ВЛ-0,4 кВ г.Тамбов ул. Лермонтовская, 38 | Отказ | 22.04.2021 г. | Повреждение провода | 3 | 22.04.2021 г. 22.04.2021 г. | апрель | в работе | ч/с, жителей 100 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Электрическая часть ПС |  | г. Тамбов | ПС "Пигмент" ф.91 г.Тамбов ул. Монтажников | Отказ | 14.04.2021 г. | Повреждение оборудования ПС | 4 | 14.04.2021 г. 14.04.2021 г. | апрель | в работе | КНС-1 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Электрическая часть ТП-6/10 кВ |  | г. Тамбов | ТП-321 г.Тамбов ул. Лесная, 25 | Отказ | 14.04.2021 г. | Повреждение оборудования ТП | 2 | 14.04.2021 г. 14.04.2021 г. | апрель | в работе | котельная-2, УВД-1, школа-1, д/с-2, ж/д-7, ч/с, жителей 1000 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Электрическая часть ТП-6/10 кВ |  | г. Тамбов | ТП-0238 г.Тамбов ул. Чичерина, 62Б | Отказ | 27.04.2021 г. | Повреждение оборудования ТП | 3 | 27.04.2021 г. 27.04.2021 г. | апрель | в работе | ЦТП-3, школа - 1, д/с - 2, ж/д - 15, ч/с, жителей 1500 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
5 | Перечень объектов, которые повреждены (аварии и отказы) в мае месяце:
| Воздушные ЛЭП- 6-10 кВ |  | г. Тамбов | ПС1ф.3 г. Тамбов ул. С. Разина | Отказ | 19.05.2021 г. | Повреждение провода | 3 | 19.05.2021 г. 19.05.2021 г. | май | в работе | СНТ, ч/с, жителей - 50 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г. Тамбов | ПС2ф.38 - РП-03 яч. 14-18 "Б" г. Тамбов ул. Комсомольская | Отказ | 03.05.2021 г. | Повреждение кабеля | 3 | 03.05.2021 г. 05.05.2021 г. | май | в работе | ЦТП-3, мед. учр.-2, ж/д-10, жителей - 2000 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г. Тамбов | РП-2 яч.1 - ТП-27 г. Тамбов ул. Интернациональная | Отказ | 04.05.2021 г. | Повреждение кабеля | 3 | 04.05.2021 г. 20.05.2021 г. | май | в работе | ЦТП-1, ж/д-3, жителей - 300 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г. Тамбов | ПС2ф.29 - РП-13 яч.5 г. Тамбов ул. Новорубежная | Отказ | 09.05.2021 г. | Повреждение кабеля | 3 | 09.05.2021 г. 14.05.2021 г. | май | в работе | котельная-1, ВЗУ-1, д/с-1, ж/д-7, ч/с, население - 700, жителей - 300 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г. Тамбов | РП-13 яч.1 - ТП-419 г. Тамбов ул. Новорубежная | Отказ | 09.05.2021 г. | Повреждение кабеля | 3 | 09.05.2021 г. 14.05.2021 г. | май | в работе | котельная-1, ВЗУ-1, д/с-1, ж/д-7, ч/с, жителей - 700 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г. Тамбов | ТП-419 - ТП-136 г. Тамбов ул. Островитянова | Отказ | 09.05.2021 г. | Повреждение кабеля | 3 | 09.05.2021 г. 10.05.2021 г. | май | в работе | котельная-1, ВЗУ-1, д/с-1, ж/д-7, ч/с, жителей - 700, | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г. Тамбов | ПС2ф.17 - ТП-84 г. Тамбов ул. Железнодорожная | Отказ | 09.05.2021 г. | Повреждение кабеля | 3 | 09.05.2021 г. 12.05.2021 г. | май | в работе | ВЗУ-1, котельная-1, МВД-1, ч/с, жителей -800 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г. Тамбов | ПС1ф. 41 - РП-4яч.3 г. Тамбов ул. Набережная | Отказ | 12.05.2021 г. | Повреждение кабеля | 3 | 12.05.2021 г. 13.05.2021 г. | май | в работе | мед.учр. - 1, котельная -1, д/с - 2, ФСБ - 1, ЦТП -3, ж/д - 12, ч/с , жителей - 900 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г. Тамбов | ПС1ф. 39 - РП-9яч.15 г. Тамбов ул.Володарского | Отказ | 12.05.2021 г. | Повреждение кабеля | 3 | 12.05.2021 г. 18.05.2021 г. | май | в работе | котельная -2, ЦТП -2, ж/д - 7, ч/с , жителей - 600 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г. Тамбов | ТП-332 - ТП-187 г. Тамбов ул. Подвойского, 1А | Отказ | 12.05.2021 г. | Повреждение кабеля | 3 | 12.05.2021 г. 13.05.2021 г. | май | в работе | котельная -2, ЦТП -2, ж/д - 7, ч/с , жителей - 600 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г. Тамбов | ТП-88 - ВЛ-6 кВ г. Тамбов ул. Чкалова, 106 | Отказ | 12.05.2021 г. | Повреждение кабеля | 3 | 12.05.2021 г. 13.05.2021 г. | май | в работе | ч/с, население - 200 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г. Тамбов | ТП-298 - ТП-118 г. Тамбов ул. Гагарина | Отказ | 16.05.2021 г. | Повреждение кабеля | 3 | 16.05.2021 г. 18.05.2021 г. | май | в работе | ВЗУ-1, котельная-1, ж/д - 5, ч/с, жителей - 600 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г. Тамбов | ПС1ф.33 - РП-4 яч.10 нитка "Б" г. Тамбов ул. Набережная | Отказ | 19.05.2021 г. | Повреждение кабеля | 3 | 19.05.2021 г. 27.05.2021 г. | май | в работе | школа-2, котельная 1, д/с-1, ж/д-12, жителей - 900 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г. Тамбов | ПС1ф.23 - ТП-0422 г. Тамбов ул. Б. Федорова | Отказ | 19.05.2021 г. | Повреждение кабеля | 3 | 19.05.2021 г. 20.05.2021 г. | май | в работе | д/с-1, теплопункт-1, ж/д-4, ч/с, жителей - 300 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г. Тамбов | ПС1ф.12 - ТП-229 г. Тамбов ул. Куйбышева | Отказ | 21.05.2021 г. | Повреждение кабеля | 3 | 21.05.2021 г. 21.05.2021 г. | май | в работе | ж/д - 10, котельная-1, жителей - 1000 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г. Тамбов | ТП-256 - ТП-254 г. Тамбов бул. Энтузиастов | Отказ | 21.05.2021 г. | Повреждение кабеля | 2 | 21.05.2021 г. 24.05.2021 г. | май | в работе | д/с-1, ЦТП-1, мед. учр-ние-1, ж/д-9, ч/с, жителей - 500 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г. Тамбов | ТП-0218 - ТП-0142 г. Тамбов Пригородный лес | Отказ | 22.05.2021 г. | Повреждение кабеля | 4 | 22.05.2021 г. 24.05.2021 г. | май | в работе | мед. учр-ние-1, котельная-3, ч/с, жителей - 100 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г. Тамбов | ТП-0218 - ТП-217 г. Тамбов Пригородный лес | Отказ | 22.05.2021 г. | Повреждение кабеля | 4 | 22.05.2021 г. 22.05.2021 г. | май | в работе | мед. учр-ние-1, котельная-3, ч/с, жителей - 100 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г. Тамбов | ТП-217 - ТП-0259 г. Тамбов Пригородный лес | Отказ | 22.05.2021 г. | Повреждение кабеля | 3 | 22.05.2021 г. 22.05.2021 г. | май | в работе | мед. учр-ние-1, котельная-3, ч/с, жителей - 100 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г. Тамбов | ТП-254- ТП-117 г. Тамбов ул. Мичуринская | Отказ | 25.05.2021 г. | Повреждение кабеля | 3 | 25.05.2021 г. 26.05.2021 г. | май | в работе | АТС-1, жителей-200 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г. Тамбов | РП-23 яч.11- ТП-0311 г. Тамбов ул. Рылеева | Отказ | 25.05.2021 г. | Повреждение кабеля | 4 | 25.05.2021 г. 01.06.2021 г. | май | в работе | ВЗУ | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г. Тамбов | ТП-433- ТП-49 г. Тамбов ул. Б.Васильева | Отказ | 25.05.2021 г. | Повреждение кабеля | 3 | 25.05.2021 г. 28.05.2021 г. | май | в работе | котельная-1, жителей-100 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г. Тамбов | ТП-151 - ТП-0347 г. Тамбов Моршанское шоссе | Отказ | 27.05.2021 г. | Повреждение кабеля | 4 | 27.05.2021 г. 27.05.2021 г. | май | в работе | ж/д-4, КНС-1 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г. Тамбов | ТП-157-ТП-121 г. Тамбов ул. Советская, 184 | Отказ | 29.05.2021 г. | Повреждение кабеля | 3 | 29.05.2021 г. 30.05.2021 г. | май | в работе | ж/д-8, теплопункт - 1, ч/с, жителей - 700 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 0,4 кВ |  | г. Тамбов | ТП-446 руб.6 - ж/д г.Тамбов ул. Киквидзе, 102 | Отказ | 16.05.2021 г. | Повреждение кабеля | 3 | 16.05.2021 г. 16.05.2021 г. | май | в работе | ж/д - 1, жителей - 100 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 0,4 кВ |  | г. Тамбов | ТП-290 руб.1 - г.Тамбов ул. Мичуринская, 114 | Отказ | 20.05.2021 г. | Повреждение кабеля | 3 | 20.05.2021 г. 20.05.2021 г. | май | в работе | ж/д-1, жителей - 100 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 0,4 кВ |  | г. Тамбов | ТП-238 руб.13 - ж/д г. Тамбов ул. Н. Вирты, 106 | Отказ | 27.05.2021 г. | Повреждение кабеля | 3 | 27.05.2021 г. 27.05.2021 г. | май | в работе | ж/д-2, жителей-100 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Электрическая часть ТП-6/10 кВ |  | г. Тамбов | ТП-060 г. Тамбов ул. Победы-3 | Отказ | 12.05.2021 г. | Повреждение оборудования ТП | 3 | 12.05.2021 г. 12.05.2021 г. | май | в работе | ЦТП -7, ж/д - 7, ч/с , жителей - 800 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Электрическая часть ТП-6/10 кВ |  | г. Тамбов | ТП-339 г.Тамбов ул. Уральская, 122 | Отказ | 16.05.2021 г. | Повреждение оборудования ТП | 3 | 16.05.2021 г. 16.05.2021 г. | май | в работе | ч/с, жители | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Электрическая часть ТП-6/10 кВ |  | г. Тамбов | ТП-069 г. Тамбов Моршанское шоссе, 3 | Отказ | 21.05.2021 г. | Повреждение оборудования ТП | 4 | 21.05.2021 г. 21.05.2021 г. | май | в работе | мед. учр-ние-2, ЦТП-1 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
6 | Перечень объектов, которые повреждены (аварии и отказы) в июне месяце:
| Воздушные ЛЭП- 6-10 кВ |  | г.Тамбов | РП-5 яч.2 г. Тамбов ул. Буденного | Отказ | 09.06.2021 г. | Повреждение провода | 3 | 09.06.2021 г. 09.06.2021 г. | июнь | в работе | ч/с, жителей - 500 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Воздушные ЛЭП- 6-10 кВ |  | г.Тамбов | ПС1ф.3 г. Тамбов ул. Ст. Разина, 6 | Отказ | 10.06.2021 г. | Выход из работы РЛНД | 3 | 10.06.2021 г. 10.06.2021 г. | июнь | в работе | СНТ, ч/с, жителей - 100 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Воздушные ЛЭП- 6-10 кВ |  | г.Тамбов | ПС1ф.57 вывод на ВЛ 6 кВ от РЛНД №45 г. Тамбов, ул. Малиновского, 4 | Отказ | 28.06.2021 г. | Повреждение провода | 1 | 28.06.2021 г. 28.06.2021 г. | июнь | в работе | котельная - 1, СНТ, ч/с, жителей - 100 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Воздушные ЛЭП- 6-10 кВ |  | г.Тамбов | ТП-0417 - ВЛ-6 кВ г. Тамбов Рассказовское шоссе | Отказ | 29.06.2021 г. | Повреждение провода | 1 | 29.06.2021 г. 29.06.2021 г. | июнь | в работе | СНТ, ч/с, жителей - 100 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Воздушные ЛЭП- 6-10 кВ |  | г.Тамбов | ТП-369 - ВЛ 6 кВ г. Тамбов ул. С.Лазо | Отказ | 29.06.2021 г. | Повреждение провода | 3 | 29.06.2021 г. 29.06.2021 г. | июнь | в работе | школа-1 , МЧС - 1, ж/д - 10, СНТ, жителей-700 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г.Тамбов | ТП-392 - ТП-0483 г. Тамбов ул. Рылеева, 106/2 | Отказ | 07.06.2021 г. | Повреждение кабеля | 4 | 07.06.2021 г. 07.06.2021 г. | июнь | в работе | ж/д-20, ЦТП - 4, жителей - 2000 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г.Тамбов | ТП-116 - ТП-202 г. Тамбов ул. Чичканова, 55 | Отказ | 08.06.2021 г. | Повреждение кабеля | 3 | 08.06.2021 г. 09.06.2021 г. | июнь | в работе | ж/д - 6, ЦТП - 1, школа - 1, котельная - 1, жителей - 1000 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г.Тамбов | ТП-129 - ВЛ 6 кВ г. Тамбов ул. Добролюбова | Отказ | 09.06.2021 г. | Повреждение кабеля | 3 | 09.06.2021 г. 09.06.2021 г. | июнь | в работе | СНТ, ч/с, жителей - 100 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г.Тамбов | ПС3ф.05-РП-26 яч.16-18 г. Тамбов Летка | Отказ | 10.06.2021 г. | Повреждение кабеля | 3 | 10.06.2021 г. 12.06.2021 г. | июнь | в работе | ЦТП-6, школа-1, мед учр-ние -1, д/с-1, в/ч-1, ж/д-10, жителей - 1500 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г.Тамбов | ТП-293 - ТП-283 г. Тамбов ул. Приовражная | Отказ | 10.06.2021 г. | Повреждение кабеля | 3 | 10.06.2021 г. 11.06.2021 г. | июнь | в работе | СНТ, ч/с, жителей - 100 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г.Тамбов | ПС7 ф. 11 - РП-21 яч.6 г. Тамбов ул. Заводская, 2А | Отказ | 13.06.2021 г. | Повреждение кабеля | 3 | 13.06.2021 г. 16.06.2021 г. | июнь | в работе | ЦТП - 2, школа - 1, мед. учр. - 1, д/с - 1, организация - 1, ж/д - 5, жителей - 800 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г.Тамбов | ТП-233 - ТП-45 г. Тамбов, ул. Чумарсовская | Отказ | 20.06.2021 г. | Повреждение кабеля | 3 | 20.06.2021 г. 23.06.2021 г. | июнь | в работе | очистные сооружения - 1, котельная - 1, СНТ, жителей - 100 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г.Тамбов | ПС3ф.05 - РП-26 яч.16-18 г. Тамбов, м-он Летка | Отказ | 21.06.2021 г. | Повреждение кабеля | 2 | 21.06.2021 г. 21.06.2021 г. | июнь | в работе | ЦТП-5, школа-1, мед. учр-ние-1, в/ч-2, ж/д-11, жителей-1000 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г.Тамбов | ПС3ф.07 - РП-26 яч.13 г. Тамбов, м-он Летка | Отказ | 21.06.2021 г. | Повреждение кабеля | 2 | 21.06.2021 г. 23.06.2021 г. | июнь | в работе | котельная - 1, школа-1, в/ч-2, ЦТП-4, ж/д-10, жителей-1000 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г.Тамбов | ТП-196 - ТП-423 г. Тамбов ул. Московская | Отказ | 29.06.2021 г. | Повреждение кабеля | 3 | 29.06.2021 г. 30.06.2021 г. | июнь | в работе | мед. учр.-1, котельная-1, ж/д - 5, жителей - 800 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г.Тамбов | ПС5ф.38 - РП-20 яч.12 г. Тамбов ул. Астраханская | Отказ | 29.06.2021 г. | Повреждение кабеля | 3 | 29.06.2021 г. 30.06.2021 г. | июнь | в работе | школа-1 , МЧС - 1, ж/д - 20, СНТ, жителей-2000, котельная-1, АТС-1, в/ч-1 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 0,4 кВ |  | г.Тамбов | ТП-314 руб. 13 - ж/д г. Тамбов ул. Рылеева, 75 | Отказ | 02.06.2021 г. | Повреждение кабеля | 3 | 02.06.2021 г. 02.06.2021 г. | июнь | в работе | ж/д-1, жителей - 100 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 0,4 кВ |  | г.Тамбов | ТП-408 руб.11 - ж.д. г. Тамбов Пролетарская, 210 подъезд 4-6 | Отказ | 25.06.2021 г. | Повреждение кабеля | 2 | 25.06.2021 г. 25.06.2021 г. | июнь | в работе | ж/д-1, жителей -50 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 0,4 кВ |  | г.Тамбов | ТП-148 руб. 14 - г. Тамбов, бул. Энтузиастов, 30 "Б" | Отказ | 27.06.2021 г. | Повреждение кабеля | 3 | 27.06.2021 г. 27.06.2021 г. | июнь | в работе | ЦТП-1 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 0,4 кВ |  | г.Тамбов | ТП-423 руб. 8 - г. Тамбов ж.д. ул.Московская, 19 | Отказ | 29.06.2021 г. | Повреждение кабеля | 2 | 29.06.2021 г. 29.06.2021 г. | июнь | в работе | ж/д -1, жителей - 50 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Воздушные ЛЭП-0,4 кВ |  | г.Тамбов | ТП-14 г. Тамбов ул. Лермонтовская, 38 | Отказ | 02.06.2021 г. | Повреждение провода | 2 | 02.06.2021 г. 02.06.2021 г. | июнь | в работе | ч/с, жителей - 100 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Электрическая часть ПС |  | г.Тамбов | ПС1ф.3 г. Тамбов ул. Ст. Разина, 6 | Отказ | 10.06.2021 г. | Повреждение оборудования ПС | 3 | 10.06.2021 г. 10.06.2021 г. | июнь | в работе | СНТ, ч/с, жителей - 100 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Электрическая часть ПС |  | г.Тамбов | ПС "Татановская" г. Тамбов с. Татаново | Отказ | 15.06.2021 г. | Повреждение оборудования ПС | 4 | 15.06.2021 г. 15.06.2021 г. | июнь | в работе | ВЗУ - 1 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Электрическая часть ТП-6/10 кВ |  | г.Тамбов | ТП-446 г. Тамбов ул. Киквидзе | Отказ | 09.06.2021 г. | Повреждение оборудования ТП | 3 | 09.06.2021 г. 09.06.2021 г. | июнь | в работе | ж/д - 4, котельная - 1, жителей - 300 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Электрическая часть ТП-6/10 кВ |  | г.Тамбов | ТП-446 г. Тамбов ул. Киквидзе | Отказ | 10.06.2021 г. | Повреждение оборудования ТП | 3 | 10.06.2021 г. 10.06.2021 г. | июнь | в работе | ж/д - 4, жителей - 400 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Электрическая часть ТП-6/10 кВ |  | г.Тамбов | ТП-0112 г. Тамбов, ул. Пролетарская, 249 | Отказ | 23.06.2021 г. | Повреждение оборудования ТП | 4 | 23.06.2021 г. 23.06.2021 г. | июнь | в работе | д/с - 1, ЦТП-1, ч/с, ж/д-2, жителей - 800 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Электрическая часть ТП-6/10 кВ |  | г.Тамбов | ТП-157 г. Тамбов, ул. Советская, 184 | Отказ | 24.06.2021 г. | Повреждение оборудования ТП | 3 | 24.06.2021 г. 24.06.2021 г. | июнь | в работе | ЦТП-1, АТС-1, ж/д-2, жителей - 200 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Электрическая часть ТП-6/10 кВ |  | г.Тамбов | ТП-377 г. Тамбов, ул. Рабочая, 4а | Отказ | 27.06.2021 г. | Повреждение оборудования ТП | 3 | 27.06.2021 г. 27.06.2021 г. | июнь | в работе | ж/д-1, жителей-100 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Электрическая часть ТП-6/10 кВ |  | г.Тамбов | ТП-262 г. Тамбов, Левый берег р.Цна | Отказ | 28.06.2021 г. | Повреждение оборудования ТП | 1 | 28.06.2021 г. 29.06.2021 г. | июнь | в работе | СНТ, ч/с, жителей - 100 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
7 | Перечень объектов, которые повреждены (аварии и отказы) в июле месяце:
| Воздушные ЛЭП- 6-10 кВ |  | г.Тамбов | РП-18 яч.20 - ВЛ-6 кВ | Отказ | 19.07.2021 г. | Повреждение провода | 1 | 19.07.2021 г. 20.07.2021 г. | июль | в работе | ВЗУ-1 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Воздушные ЛЭП- 6-10 кВ |  | г.Тамбов | ТП-474 - ВЛ-6 кВ г. Тамбов Пригородный лес | Отказ | 30.07.2021 г. | Повреждение провода | 1 | 30.07.2021 г. 30.07.2021 г. | июль | в работе | СНТ, жителей- 100 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г.Тамбов | ТП-45-ТП-233 г. Тамбов ул. Чумарсовская | Отказ | 04.07.2021 г. | Повреждение кабеля | 2 | 04.07.2021 г. 04.07.2021 г. | июль | в работе | Очистные сооружения - 1, котельная - 1, СНТ, жителей - 100 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г.Тамбов | ТП-96-ТП-0294 г. Тамбов ул. Красноармейская | Отказ | 07.07.2021 г. | Повреждение кабеля | 4 | 07.07.2021 г. 09.07.2021 г. | июль | в работе | Котельная - 1, организация - 3, мед.учр. - 1, ж/д - 10, ч/с, жителей - 1500 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г.Тамбов | РП-20яч.7-ТП-371 г. Тамбов ул. Астраханская, 169 | Отказ | 07.07.2021 г. | Повреждение кабеля | 3 | 07.07.2021 г. 22.07.2021 г. | июль | в работе | Школа - 1, котельная - 2, мед.учр. -1, в/ч - 1, ж/д - 15, ч/с жителей - 2000 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г.Тамбов | ТП-371-ТП-368 г. Тамбов ул.Астраханская, 180 | Отказ | 07.07.2021 г. | Повреждение кабеля | 3 | 07.07.2021 г. 12.07.2021 г. | июль | в работе | Школа - 1, котельная - 2, мед.учр. -1, в/ч - 1, ж/д - 15, ч/с жителей - 2000 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г.Тамбов | ТП-042-ВЛ-6 кВ г. Тамбов Пригородный лес | Отказ | 07.07.2021 г. | Повреждение кабеля | 4 | 07.07.2021 г. 07.07.2021 г. | июль | в работе | Организация - 1, д/с - 2, котельная -1, СНТ, ч/с жителей - 100 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г.Тамбов | РП-3яч.9-ТП-410 г. Тамбов ул. Заводская, 2 | Отказ | 08.07.2021 г. | Повреждение кабеля | 3 | 08.07.2021 г. 15.07.2021 г. | июль | в работе | Д/с - 1, ЦТП - 1, ж/д - 4, ч/с жителей - 700 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г.Тамбов | РП-13 яч. 12-ТП283 г. Тамбов ул. Новорубежная | Отказ | 11.07.2021 г. | Повреждение кабеля | 3 | 11.07.2021 г. 12.07.2021 г. | июль | в работе | Скважина ВЗУ-4 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г.Тамбов | ТП283-ТП293 г. Тамбов ул. Приовражная | Отказ | 11.07.2021 г. | Повреждение кабеля | 3 | 11.07.2021 г. 11.07.2021 г. | июль | в работе | Скважина ВЗУ-4 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г.Тамбов | ТП-162-ТП-191 г. Тамбов ул. Новостремянная, 6 | Отказ | 11.07.2021 г. | Повреждение кабеля | 3 | 11.07.2021 г. 13.07.2021 г. | июль | в работе | Ж/д - 7, школа - 1, ч/с, жителей - 600 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г.Тамбов | ПС2ф.29-РП-13яч.5 г. Тамбов ул. Новорубежная | Отказ | 12.07.2021 г. | Повреждение кабеля | 3 | 12.07.2021 г. 14.07.2021 г. | июль | в работе | ВЗУ-1, котельная - 1, ж/д -10, ч/с, жителей - 1500 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г.Тамбов | ПС-3ф.26-ТП-327 г. Тамбов пр. Почтовый | Отказ | 13.07.2021 г. | Повреждение кабеля | 3 | 13.07.2021 г. 15.07.2021 г. | июль | в работе | школа - 1, котельная - 2, ж/д - 5, ч/с, жителей - 700 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г.Тамбов | ПС-4ф.43-РП-12яч.5 г. Тамбов ул. Рылеева | Отказ | 15.07.2021 г. | Повреждение кабеля | 2 | 15.07.2021 г. 17.07.2021 г. | июль | в работе | Мед учр. - 1, школа - 1, АТС - 1, организация - 1, д/с - 1, ЦТП - 1, ж/д - 14, ч/с, жителей - 2000 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г.Тамбов | РП-8 яч.6 - РП-18 яч.14 г. Тамбов ул. Советская | Отказ | 15.07.2021 г. | Повреждение кабеля | 2 | 15.07.2021 г. 28.07.2021 г. | июль | в работе | Мед учр. - 1, школа - 1, АТС - 1, организация - 1, д/с - 1, ЦТП - 1, ж/д - 14, ч/с, жителей - 2000 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г.Тамбов | ТП-458 - ТП-141 г. Тамбов ул. Гастелло | Отказ | 18.07.2021 г. | Повреждение кабеля | 3 | 18.07.2021 г. 19.07.2021 г. | июль | в работе | ЦТП-2; школа-1, в/ч-1, д/с-1, котельная-1, ж/д-15, ч/с, жителей-1500 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г.Тамбов | РП-7 яч.8 - ТП-228 г. Тамбов бульвар Энтузиастов | Отказ | 20.07.2021 г. | Повреждение кабеля | 3 | 20.07.2021 г. 20.07.2021 г. | июль | в работе | ЦТП-1, школа-2, д/с-4, мед. учр.-1, АТС-1, ж/д-35, ч/с, жителей - 2500 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г.Тамбов | ТП-217 - ТП-0259 г. Тамбов Рассказовское шоссе | Отказ | 20.07.2021 г. | Повреждение кабеля | 3 | 20.07.2021 г. 26.07.2021 г. | июль | в работе | адм-1, д/с-2, мед. учр.-1, СНТ, жителей - 100 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г.Тамбов | ТП-017 - ВЛ 6 кВ г. Тамбов Пригородный лес | Отказ | 27.07.2021 г. | Повреждение кабеля | 2 | 27.07.2021 г. 27.07.2021 г. | июль | в работе | котельная-2, СНТ, ч/с, жителей- 100 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г.Тамбов | ТП-339 - ТП-236 г. Тамбов, ул. Уральская | Отказ | 27.07.2021 г. | Повреждение кабеля | 2 | 27.07.2021 г. 27.07.2021 г. | июль | в работе | школа-1, котельная-2, мед. учр-ние-1, в/ч-1, ч/с, жителей-1000, ж/д-10 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 0,4 кВ |  | г.Тамбов | ТП-272 р. 4-ж/д по ул. г. Тамбов Интернациональная, 56 | Отказ | 05.07.2021 г. | Повреждение кабеля | 3 | 05.07.2021 г. 05.07.2021 г. | июль | в работе | ж/д - 1, жителей - 100 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 0,4 кВ |  | г.Тамбов | ТП-235р.5 - ж/д г. Тамбов ул. Новостремянная, 6 | Отказ | 08.07.2021 г. | Повреждение кабеля | 3 | 08.07.2021 г. 08.07.2021 г. | июль | в работе | ж/д - 1, жителей - 100 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 0,4 кВ |  | г.Тамбов | ТП-205р.4-ящик №2 г. Тамбов ул. К.Маркса, 146 | Отказ | 10.07.2021 г. | Повреждение кабеля | 3 | 10.07.2021 г. 10.07.2021 г. | июль | в работе | ч/с, жителей - 15 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 0,4 кВ |  | г.Тамбов | ТП-267 р. 3 - ж/д по ул. г. Тамбов Астраханская, 16 | Отказ | 11.07.2021 г. | Повреждение кабеля | 3 | 11.07.2021 г. 11.07.2021 г. | июль | в работе | ж/д-1, жителей-100 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 0,4 кВ |  | г.Тамбов | ТП-326 руб.6 - ВЛ-0,4 кВ г. Тамбов ул. Полынковская | Отказ | 11.07.2021 г. | Повреждение кабеля | 3 | 11.07.2021 г. 11.07.2021 г. | июль | в работе | ж/д-1, жителей-100 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 0,4 кВ |  | г.Тамбов | ТП-450 руб.25 - г. Тамбов ж/д. Киквидзе, 110А | Отказ | 27.07.2021 г. | Повреждение кабеля | 2 | 27.07.2021 г. 27.07.2021 г. | июль | в работе | ж/д-1, жителей- 100 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 0,4 кВ |  | г.Тамбов | ТП-54 руб.3 - г. Тамбов ч/с. ул. Гастелло, 73-108 | Отказ | 28.07.2021 г. | Повреждение кабеля | 2 | 28.07.2021 г. 28.07.2021 г. | июль | в работе | ч/с, жителей- 400 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Воздушные ЛЭП-0,4 кВ |  | г.Тамбов | ТП-10 руб. 10 г. Тамбов ул. Комсомольская, 84 | Отказ | 03.07.2021 г. | Повреждение провода | 3 | 03.07.2021 г. 03.07.2021 г. | июль | в работе | ч/с, жителей - 200 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Воздушные ЛЭП-0,4 кВ |  | г.Тамбов | ТП-236р.3-ВЛ-0,4 кВ г. Тамбов ул. Д. Бедного, 59 | Отказ | 05.07.2021 г. | Повреждение провода | 3 | 05.07.2021 г. 05.07.2021 г. | июль | в работе | ч/с, жителей - 400 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Воздушные ЛЭП-0,4 кВ |  | г.Тамбов | ТП-236р.9-ВЛ-0,4 кВ г. Тамбов ул. Д. Бедного, 59 | Отказ | 05.07.2021 г. | Повреждение провода | 3 | 05.07.2021 г. 05.07.2021 г. | июль | в работе | ч/с, жителей - 400 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Воздушные ЛЭП-0,4 кВ |  | г.Тамбов | ТП-339 руб.5 - ВЛ-0,4 кВ г. Тамбов ч/с. ул. Уральская | Отказ | 29.07.2021 г. | Повреждение провода | 2 | 29.07.2021 г. 29.07.2021 г. | июль | в работе | ч/с, жителей - 500 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Воздушные ЛЭП-0,4 кВ |  | г.Тамбов | ТП-339 руб.8 - ВЛ-0,4 кВ г. Тамбов ч/с. ул. Уральская | Отказ | 29.07.2021 г. | Повреждение провода | 2 | 29.07.2021 г. 29.07.2021 г. | июль | в работе | ч/с, жителей - 500 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Воздушные ЛЭП-0,4 кВ |  | г.Тамбов | ТП-474 - ВЛ-0,4 кВ г. Тамбов Пригородный лес | Отказ | 30.07.2021 г. | Повреждение провода | 1 | 30.07.2021 г. 30.07.2021 г. | июль | в работе | котельная-1, АТС-1, школа-1, ж.д. - 20, жителей-1500 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Электрическая часть ПС |  | г.Тамбов | ПС "Пигмент" ф.75 г. Тамбов ул. Монтажников | Отказ | 10.07.2021 г. | Повреждение оборудования ПС | 4 | 10.07.2021 г. 10.07.2021 г. | июль | в работе | ж/д - 2, КНС - 1, мед.учр. - 1, котельная - 1, ЦТП - 1, в/ч -1, ч/с, жителей - 500 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Электрическая часть ПС |  | г.Тамбов | ПС "Пигмент" ф.77 г. Тамбов ул. Монтажников | Отказ | 10.07.2021 г. | Повреждение оборудования ПС | 4 | 10.07.2021 г. 10.07.2021 г. | июль | в работе | ж/д - 2, КНС - 1, мед.учр. - 1, котельная - 1, ЦТП - 1, в/ч -1, ч/с, жителей - 500 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Электрическая часть ПС |  | г.Тамбов | ПС "Пигмент" ф.91 г. Тамбов ул. Монтажников | Отказ | 19.07.2021 г. | Повреждение оборудования ПС | 4 | 19.07.2021 г. 19.07.2021 г. | июль | в работе | очистные сооружения-1, котельная-1, СНТ, жителей-1500 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Электрическая часть ПС |  | г.Тамбов | ПС "Татановская" г. Тамбов с. Татаново | Отказ | 19.07.2021 г. | Повреждение оборудования ПС | 4 | 19.07.2021 г. 19.07.2021 г. | июль | в работе | ВЗУ-1 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Электрическая часть ПС |  | г.Тамбов | ПС6 ф.19 г. Тамбов ул. Советская | Отказ | 19.07.2021 г. | Повреждение оборудования ПС | 4 | 19.07.2021 г. 19.07.2021 г. | июль | в работе | ЦТП-1, ж/д-10, ч/с, жителей-500 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
8 | Перечень объектов, которые повреждены (аварии и отказы) в августе месяце:
| Воздушные ЛЭП- 6-10 кВ |  | г.Тамбов | ТП-474 - РЛНД№45 г. Тамбов, Пригородный лес | Отказ | 12.08.2021 г. | Повреждение провода | 1 | 12.08.2021 г. 12.08.2021 г. | август | в работе | Котельная - 1, д/с - 1, ч/с, жителей - 400 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Воздушные ЛЭП- 6-10 кВ |  | г.Тамбов | ПС1ф.3 г. Тамбов ул. Ст.Разина, 6 | Отказ | 19.08.2021 г. | Повреждение провода | 3 | 19.08.2021 г. 19.08.2021 г. | август | в работе | СНТ, жителей-100 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г.Тамбов | РП-12яч.-ТП-0388 г. Тамбов ул. Рылеева, 80 | Отказ | 06.08.2021 г. | Повреждение кабеля | 2 | 06.08.2021 г. 06.08.2021 г. | август | в работе | Мед. учр. - 1 | КЛ сторонней организации
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г.Тамбов | ТП-334 - ТП-0411 г. Тамбов, Пригородный лес | Отказ | 10.08.2021 г. | Повреждение кабеля | 3 | 10.08.2021 г. 16.08.2021 г. | август | в работе | ч/с, жителей - 400 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г.Тамбов | РП-03яч.8 - ТП-0437 г. Тамбов, ул. А. Бебеля, 6 | Отказ | 13.08.2021 г. | Повреждение кабеля | 4 | 13.08.2021 г. 13.08.2021 г. | август | в работе | ЦТП - 2, ж/д - 10, жителей-1000 | КЛ сторонней организации
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г.Тамбов | ТП-88 -ВЛ 6 кВ г. Тамбов, ул.Чкалова | Отказ | 15.08.2021 г. | Повреждение кабеля | 3 | 15.08.2021 г. 19.08.2021 г. | август | в работе | ч/с, жителей - 600 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г.Тамбов | ТП-47 - ТП-192 г. Тамбов, ул. Советская | Отказ | 19.08.2021 г. | Повреждение кабеля | 3 | 19.08.2021 г. 20.08.2021 г. | август | в работе | администр.-2, котельная-1, школа-1, мед. учр.-1, СНТ, ч/с, ж/д-10, жителей-1000 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г.Тамбов | ТП-21 - ТП-192 г. Тамбов, ул. Интернациональная | Отказ | 19.08.2021 г. | Повреждение кабеля | 3 | 19.08.2021 г. 19.08.2021 г. | август | в работе | администр.-2, котельная-1, школа-1, мед. учр.-1, СНТ, ч/с, ж/д-10, жителей-1000 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г.Тамбов | ТП-454 - ТП-126 г. Тамбов, ул. Астраханская | Отказ | 21.08.2021 г. | Повреждение кабеля | 2 | 21.08.2021 г. 23.08.2021 г. | август | в работе | ж/д-35, жителей-1200, котельная-1, ч/с, жителей-1100 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г.Тамбов | ТП-454 - ТП-442 г. Тамбов, ул. Астраханская | Отказ | 21.08.2021 г. | Повреждение кабеля | 2 | 21.08.2021 г. 31.08.2021 г. | август | в работе | ж/д-35, жителей-1200, котельная-1, ч/с, жителей-1100 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г.Тамбов | ТП-408 - ТП-410 г. Тамбов, ул. Широкая | Отказ | 23.08.2021 г. | Повреждение кабеля | 2 | 23.08.2021 г. 23.08.2021 г. | август | в работе | ЦТП-1, ВЗУ-1, ж/д-10, ч/с, жителей-1500 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г.Тамбов | РП-1 яч.12 - ТП-456 г. Тамбов, ул. Иитернациональная,37 | Отказ | 27.08.2021 г. | Повреждение кабеля | 3 | 27.08.2021 г. 27.08.2021 г. | август | в работе | Котельная-1, ЦТП-1, ж/д-20, ч/с, жителей-2000 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г.Тамбов | ТП-0169-ТП-178 г. Тамбов ул. Волжская, 69 | Отказ | 27.08.2021 г. | Повреждение кабеля | 4 | 27.08.2021 г. 28.08.2021 г. | август | в работе | Котельная-1, д.с-1, ж/д-2, жителей-200 | КЛ сторонней организации
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г.Тамбов | РП-25 яч.17-РП-6 яч.11 г. Тамбов ул. Моршанское шоссе , 16 | Отказ | 27.08.2021 г. | Повреждение кабеля | 2 | 27.08.2021 г. 27.08.2021 г. | август | в работе | мед. учр..-2, ЦТП-3, д/с-1, ж/д-25, ч/с, жителей-3000 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 0,4 кВ |  | г.Тамбов | ТП-197 вывод на ВЛ-0,4 кВ г. Тамбов, ул. 2-я Шацкая | Отказ | 13.08.2021 г. | Повреждение кабеля | 1 | 13.08.2021 г. 13.08.2021 г. | август | в работе | ч/с, жителей - 100 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 0,4 кВ |  | г.Тамбов | ТП-130 руб.8 - Епархия г. Тамбов, ул. С.Ценского, 15 | Отказ | 17.08.2021 г. | Повреждение кабеля | 2 | 17.08.2021 г. 17.08.2021 г. | август | в работе | организация-1 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 0,4 кВ |  | г.Тамбов | ТП-219 руб.7 - ВЛ-0,4 кВ г. Тамбов ул. Кронштадтская | Отказ | 26.08.2021 г. | Повреждение кабеля | 3 | 26.08.2021 г. 26.08.2021 г. | август | в работе | ч/с, жителей-200 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Воздушные ЛЭП-0,4 кВ |  | г.Тамбов | ТП-197 вывод на ВЛ-0,4 кВ г. Тамбов, ул. 2-я Шацкая | Отказ | 13.08.2021 г. | Повреждение провода | 1 | 13.08.2021 г. 13.08.2021 г. | август | в работе | ч/с, жителей - 100 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Воздушные ЛЭП-0,4 кВ |  | г.Тамбов | ТП-90 г. Тамбов, ул. Планировочная, 2 | Отказ | 13.08.2021 г. | Повреждение провода | 2 | 13.08.2021 г. 13.08.2021 г. | август | в работе | ч/с, жителей - 110 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Электрическая часть ПС |  | г.Тамбов | ПС6ф.19 г. Тамбов, ул. Советская | Отказ | 19.08.2021 г. | Повреждение оборудования ПС | 4 | 19.08.2021 г. 19.08.2021 г. | август | в работе | ж/д-10, ч/с, жителей - 500 | ПС сторонней организации
| Электрическая часть ТП-6/10 кВ |  | г.Тамбов | ТП-233 г. Тамбов ул. Московская, 29 | Отказ | 03.08.2021 г. | Повреждение оборудования ТП | 2 | 03.08.2021 г. 03.08.2021 г. | август | в работе | Мед. учр. - 1 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Электрическая часть ТП-6/10 кВ |  | г.Тамбов | ТП-032 г. Тамбов, ул. Петропавловская, 5 | Отказ | 13.08.2021 г. | Повреждение оборудования ТП | 4 | 13.08.2021 г. 13.08.2021 г. | август | в работе | Котельная - 1 | ТП сторонней организации
| Электрическая часть ТП-6/10 кВ |  | г.Тамбов | ТП-127 г. Тамбов, Северная пл., 1 | Отказ | 17.08.2021 г. | Повреждение оборудования ТП | 3 | 17.08.2021 г. 17.08.2021 г. | август | в работе | организация-1, ж/д-3, ч/с, жителей - 250 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Электрическая часть РП 6 кВ |  | г.Тамбов | РП-20 яч.6 г. Тамбов, ул. Астраханская, 169 | Отказ | 18.08.2021 г. | Повреждение оборудования РП | 3 | 18.08.2021 г. 18.08.2021 г. | август | в работе | школа-1, пож.часть-1, СНТ, ж/д-10, ч/с, жителей-1500 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
9 | Перечень объектов, которые повреждены (аварии и отказы) в сентябре месяце:
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г.Тамбов | ТП-0359-ТП-069 г. Тамбов ул. Моршанское шоссе, 24 "Б" | Отказ | 02.09.2021 г. | Повреждение кабеля | 2 | 02.09.2021 г. 02.09.2021 г. | сентябрь | в работе | ж.д-1, мед.уч.-2, ЦТП-1 | КЛ сторонней организации
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г.Тамбов | ТП-144 - ТП-451 г. Тамбов ул. Волжская | Отказ | 06.09.2021 г. | Повреждение кабеля | 2 | 06.09.2021 г. 06.09.2021 г. | сентябрь | в работе | ч/с, жителей -500 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г.Тамбов | ТП-394-ТП-74 г. Тамбов ул. Гастелло | Отказ | 07.09.2021 г. | Повреждение кабеля | 2 | 07.09.2021 г. 08.09.2021 г. | сентябрь | в работе | котельная-1, ж.д.-5, ч/с, жителей -500 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г.Тамбов | ПС2ф.34 - РП-2 яч.6 г. Тамбов ул. Комсомольская | Отказ | 09.09.2021 г. | Повреждение кабеля | 3 | 09.09.2021 г. 16.09.2021 г. | сентябрь | в работе | котельная-4, школа-1, КНС-3, д/с-2, ж/д-6, ч/с, жителей -1000 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г.Тамбов | ТП-293 - ТП-283 г. Тамбов ул. Приовражная | Отказ | 09.09.2021 г. | Повреждение кабеля | 3 | 09.09.2021 г. 09.09.2021 г. | сентябрь | в работе | скважины - 5 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г.Тамбов | ТП-254-ТП-256 г. Тамбов ул. Мичуринская,149- б -Б.Энтузиастов,39 | Отказ | 13.09.2021 г. | Повреждение кабеля | 2 | 13.09.2021 г. 14.09.2021 г. | сентябрь | в работе | мед. учр-ние-1, д.с.-1, ЦТП-2, МКД-9, жителей-900 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г.Тамбов | ПС-7 ф.34-РП-21 яч.22 г. Тамбов ул. Заводская | Отказ | 15.09.2021 г. | Повреждение кабеля | 2 | 15.09.2021 г. 17.09.2021 г. | сентябрь | в работе | Водозабор-1, дет. сад.-1, шкjола-1, ЦТП-1, ж/д.-8, жителей-1000 | КЛ сторонней организации
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г.Тамбов | ПС-1 ф.14-КРУН №2 г. Тамбов ул. Заводская | Отказ | 15.09.2021 г. | Повреждение кабеля | 2 | 15.09.2021 г. 15.09.2021 г. | сентябрь | в работе | Стройки | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г.Тамбов | ТП-137 - ТП-101 г. Тамбов ул. Т. Дерунец | Отказ | 17.09.2021 г. | Повреждение кабеля | 2 | 17.09.2021 г. 24.09.2021 г. | сентябрь | в работе | котельные -3, д/с-2, ж/д-5, ч/с - 500, жителей 750 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г.Тамбов | ТП-426 - ТП-0363 г. Тамбов ул. Киквидзе | Отказ | 17.09.2021 г. | Повреждение кабеля | 2 | 17.09.2021 г. 17.09.2021 г. | сентябрь | в работе | скважина-1, ж/д-4, жителей 300 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г.Тамбов | ТП-228 - РП-7 яч.8 г. Тамбов ул. Бульвар Энтузиастов | Отказ | 22.09.2021 г. | Повреждение кабеля | 3 | 22.09.2021 г. 24.09.2021 г. | сентябрь | в работе | д/с-5, школа-2, мед.-1, ж.д.-15, ч/с, жителей 1000 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г.Тамбов | ТП-156 - ТП-160 г. Тамбов ул. Мичуринская | Отказ | 23.09.2021 г. | Повреждение кабеля | 2 | 23.09.2021 г. 23.09.2021 г. | сентябрь | в работе | д/с-1, ж.д.-7, ч/с, жителей 500 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г.Тамбов | РП-1 яч.12 - ТП-456 г. Тамбов ул. Интернациональная | Отказ | 23.09.2021 г. | Повреждение кабеля | 2 | 23.09.2021 г. 29.09.2021 г. | сентябрь | в работе | Котельная-1, ЦТП-1, ж/д-20, ч/с, жителей-2000 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г.Тамбов | РП-12 яч.11 - ТП-0269 г. Тамбов, ул. Рылеева | Отказ | 26.09.2021 г. | Повреждение кабеля | 3 | 26.09.2021 г. 30.09.2021 г. | сентябрь | в работе | д/с-1, ж/д-6, школа-1, ч/с, жителей 100 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г.Тамбов | ТП-174 - ТП-296 г. Тамбов, ул. Рылеева | Отказ | 26.09.2021 г. | Повреждение кабеля | 3 | 26.09.2021 г. 30.09.2021 г. | сентябрь | в работе | д/с-1, ж/д-4, школа-1, ч/с, жителей 100 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г.Тамбов | РП-3 яч.6 - ТП-107 г. Тамбов ул. Октябрьская | Отказ | 30.09.2021 г. | Повреждение кабеля | 3 | 30.09.2021 г. 30.09.2021 г. | сентябрь | в работе | АТС-1, котельная-2, мед.-2, ЦТП-1, шк.-1, ж/д-15, ч/с, жителей-1000 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 0,4 кВ |  | г.Тамбов | ТП-231 руб.9 - г. Тамбов ж.д. Б. Энтузиастов, 1 "Б" | Отказ | 01.09.2021 г. | Повреждение кабеля | 2 | 01.09.2021 г. 01.09.2021 г. | сентябрь | в работе | ж.д-1, жителей -200 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 0,4 кВ |  | г.Тамбов | ТП-256 руб.14 - ж.д. г. Тамбов ул. Б.Энтузиастов,33 | Отказ | 11.09.2021 г. | Повреждение кабеля | 3 | 11.09.2021 г. 11.09.2021 г. | сентябрь | в работе | ж.д-2 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 0,4 кВ |  | г.Тамбов | ТП-32 руб.19-ВРУ СОШ№31 г. Тамбов ул. Рылеева,86 | Отказ | 14.09.2021 г. | Повреждение кабеля | 2 | 14.09.2021 г. 14.09.2021 г. | сентябрь | в работе | школа-1 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 0,4 кВ |  | г.Тамбов | ТП-54 руб.3 - ящик №2 г. Тамбов ул. Гастелло | Отказ | 16.09.2021 г. | Повреждение кабеля | 2 | 16.09.2021 г. 16.09.2021 г. | сентябрь | в работе | ч/с. жителей-1000 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 0,4 кВ |  | г.Тамбов | ТП-141 руб.1 - ВЛ-0,4 кВ г. Тамбов ул. Гастелло | Отказ | 18.09.2021 г. | Повреждение кабеля | 2 | 18.09.2021 г. 18.09.2021 г. | сентябрь | в работе | ч/с, жителей 30 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 0,4 кВ |  | г.Тамбов | ТП-140 - ВЛ-0,4 кВ г. Тамбов ул. К. Маркса, 386 | Отказ | 20.09.2021 г. | Повреждение кабеля | 3 | 20.09.2021 г. 20.09.2021 г. | сентябрь | в работе | ч/с, жителей 70 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 0,4 кВ |  | г.Тамбов | ТП-54 - ящик№2- ВЛ-0,4 кВ г. Тамбов ул. Гастелло, 65 | Отказ | 20.09.2021 г. | Повреждение кабеля | 3 | 20.09.2021 г. 20.09.2021 г. | сентябрь | в работе | ч/с, жителей 40 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 0,4 кВ |  | г.Тамбов | ТП-219 р.11 - г. Тамбов, ж.д. Лермонтовская, 1Б | Отказ | 22.09.2021 г. | Повреждение кабеля | 3 | 22.09.2021 г. 22.09.2021 г. | сентябрь | в работе | ж/д-1, жителей 40 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 0,4 кВ |  | г.Тамбов | ТП-182 р.13 - ВРУ ж.д. г. Тамбов, ул. И.Франко, 8 | Отказ | 23.09.2021 г. | Повреждение кабеля | 3 | 23.09.2021 г. 24.09.2021 г. | сентябрь | в работе | ж/д-1, жителей 70 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 0,4 кВ |  | г.Тамбов | ТП-289 р.15 - ВРУ ж.д. г. Тамбов, ул. Рылеева, 69 | Отказ | 24.09.2021 г. | Повреждение кабеля | 3 | 24.09.2021 г. 24.09.2021 г. | сентябрь | в работе | ж.д.-1, жителей 200 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 0,4 кВ |  | г.Тамбов | ТП-289 р.21 - ВРУ ж.д. г. Тамбов, ул. Рылеева, 69 | Отказ | 24.09.2021 г. | Повреждение кабеля | 3 | 24.09.2021 г. 24.09.2021 г. | сентябрь | в работе | ж.д.-1, жителей 200 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 0,4 кВ |  | г.Тамбов | ТП-32 руб. 3 - ВРУ ж.д. г. Тамбов, ул. Рылеева, 90 | Отказ | 24.09.2021 г. | Повреждение кабеля | 3 | 24.09.2021 г. 24.09.2021 г. | сентябрь | в работе | ж/д-1, жителей 200 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 0,4 кВ |  | г.Тамбов | ТП-152 р.7 - ВРУ ж.д. г. Тамбов, ул. С.Лазо, 36 | Отказ | 30.09.2021 г. | Повреждение кабеля | 2 | 30.09.2021 г. 30.09.2021 г. | сентябрь | в работе | ж/д-3 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Воздушные ЛЭП-0,4 кВ |  | г.Тамбов | ТП-410 руб.5 - вывод на ч/с ул. Пролетарская, Пензенская г. Тамбов, ул. Заводская, 2 | Отказ | 14.09.2021 г. | Повреждение провода | 2 | 14.09.2021 г. 14.09.2021 г. | сентябрь | в работе | ч/с, жителей-200 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Электрическая часть ТП-6/10 кВ |  | г.Тамбов | ТП-406 г. Тамбов Совхозный пер., 1А | Отказ | 20.09.2021 г. | Повреждение оборудования ТП | 3 | 20.09.2021 г. 20.09.2021 г. | сентябрь | в работе | ЦТП-1, ж/д-2, жителей 50 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Электрическая часть ТП-6/10 кВ |  | г.Тамбов | ТП-97 г. Тамбов, ул. Пушкарская, 39 | Отказ | 27.09.2021 г. | Повреждение оборудования ТП | 3 | 27.09.2021 г. 27.09.2021 г. | сентябрь | в работе | ж/д-1, жителей 150 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Электрическая часть РП 6 кВ |  | г.Тамбов | РП-18 яч.11 г. Тамбов ул. Советская, 202 | Отказ | 22.09.2021 г. | Отключение оборудования РП | 4 | 22.09.2021 г. 22.09.2021 г. | сентябрь | в работе |  | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
10 | Перечень объектов, которые повреждены (аварии и отказы) в октябре месяце:
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г.Тамбов | ТП-181 - ТП-73 г. Тамбов ул. Интернациональная | Отказ | 01.10.2021 г. | Повреждение кабеля | 2 | 01.10.2021 г. 01.10.2021 г. | октябрь | в работе | ЦТП-1, котельная-1 МВД-1, д/с-1, шк.-2, адм.-1 ж/д-20, жителей-1500 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г.Тамбов | ТП-141 - вывод на ВЛ 6 кВ г. Тамбов, ул. Гастелло | Отказ | 03.10.2021 г. | Повреждение кабеля | 2 | 03.10.2021 г. 03.10.2021 г. | октябрь | в работе | котельная-1, ж/д-10, ч/с, жителей-1000 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г.Тамбов | ТП-147 - ТП-197 г. Тамбов ул. Подвойского | Отказ | 02.10.2021 г. | Повреждение кабеля | 2 | 02.10.2021 г. 06.10.2021 г. | октябрь | в работе | ЦТП-1, д/с-1, ж/д-10, жителей-1000 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г.Тамбов | ТП-0442 - ТП-041 г. Тамбов ул. К. Маркса | Отказ | 04.10.2021 г. | Повреждение кабеля | 4 | 04.10.2021 г. 05.10.2021 г. | октябрь | в работе | ЦТП-2, АТС-1, д/с-2, школа-1, мед. учр.-1, ж/д-2-, жителей - 2000 | КЛ сторонней организации
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г.Тамбов | ТП-206 - ТП-243 г. Тамбов ул. Пензенская | Отказ | 04.10.2021 г. | Повреждение кабеля | 3 | 04.10.2021 г. 05.10.2021 г. | октябрь | в работе | ЦТП-2, АТС-1, д/с-2, школа-1, мед. учр.-1, ж/д-2-, жителей - 2000 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г.Тамбов | ТП-229 - ТП-416 г. Тамбов ул. Куйбышева | Отказ | 04.10.2021 г. | Повреждение кабеля | 3 | 04.10.2021 г. 07.10.2021 г. | октябрь | в работе | д/с-2, ЦТП-1, мед. учр.-1, ж/д-25, жителей-2500 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г.Тамбов | ТП-525-ТП-524 нит.А г. Тамбов, ул. Кроштадская | Отказ | 05.10.2021 г. | Повреждение кабеля | 3 | 05.10.2021 г. 05.10.2021 г. | октябрь | в работе | МФЦ-1, ж/д-10, жителей-1200 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г.Тамбов | РП-9 яч.9-ТП-358 нит.А г. Тамбов, ул. Тулиновска,5 | Отказ | 05.10.2021 г. | Повреждение кабеля | 3 | 05.10.2021 г. 06.10.2021 г. | октябрь | в работе | Котельная-1, мед.уч.-1, ж/д-3, ч/с, жителей-300 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г.Тамбов | РП-9 яч.9-ТП-358 нит.Б г. Тамбов, ул. Тулиновска,5 | Отказ | 05.10.2021 г. | Повреждение кабеля | 3 | 05.10.2021 г. 06.10.2021 г. | октябрь | в работе | Котельная-1, мед.уч.-1, ж/д-3, ч/с, жителей-300 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г.Тамбов | РП-18 яч.6-ТП-444 г. Тамбов, ул. Рылеева,71 "Д" | Отказ | 05.10.2021 г. | Повреждение кабеля | 3 | 05.10.2021 г. 07.10.2021 г. | октябрь | в работе | ВЗУ-1, д/с-2, КНС-1, ЦТП-5, ж/д-35, жителей-1000 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г.Тамбов | ТП-375 - ТП-90 г. Тамбов, ул. Рылеева | Отказ | 08.10.2021 г. | Повреждение кабеля | 2 | 08.10.2021 г. 08.10.2021 г. | октябрь | в работе | ЦТП-3, д/с-3, ВЗУ-1, АТС-1, ч/с, ж/д-40, жителей-2500 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г.Тамбов | ПС1ф.39 нит. Б - РП-9 яч.15 г. Тамбов, ул. Володарского | Отказ | 09.10.2021 г. | Повреждение кабеля | 3 | 09.10.2021 г. 14.10.2021 г. | октябрь | в работе | котельная-1, ж/д-7, теплопункт -1, ЦТП-1, жителей-1000, школа-1, ГТРК-1 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г.Тамбов | ПС1ф.60 - ТП-0478 г. Тамбов, ул. Советская | Отказ | 09.10.2021 г. | Повреждение кабеля | 4 | 09.10.2021 г. 13.10.2021 г. | октябрь | в работе | ТЦ "Студенец" | КЛ сторонней организации
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г.Тамбов | ПС1ф.59 - РП-3 яч.7 г. Тамбов, ул. Пролетарская | Отказ | 09.10.2021 г. | Повреждение кабеля | 3 | 09.10.2021 г. 09.10.2021 г. | октябрь | в работе | д/с-1, скважины-2, ч/с, жителей-500, ж/д-2, жителей-200 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г.Тамбов | ТП-389 - ТП-325 г. Тамбов, ул. Островитянова-1 | Отказ | 12.10.2021 г. | Повреждение кабеля | 2 | 12.10.2021 г. 19.10.2021 г. | октябрь | в работе | котельная-1, ж/д-8, ч/с, жителей-1000 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г.Тамбов | ТП-218-ТП-448 г. Тамбов, ул. Державинская, 5 | Отказ | 15.10.2021 г. | Повреждение кабеля | 2 | 15.10.2021 г. 20.10.2021 г. | октябрь | в работе | котельная-2, админ.-1, ж/д-7, школа-2, жителей-600 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г.Тамбов | ТП-274-ТП-245 нит. А г. Тамбов, ул. Энгельса, 3 | Отказ | 15.10.2021 г. | Повреждение кабеля | 2 | 15.10.2021 г. 28.10.2021 г. | октябрь | в работе | мед. уч.-1, ж/д-7, школа-1, жителей-500 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г.Тамбов | РП-2 яч.14-ТП-023 г. Тамбов, ул. Железнодорожная | Отказ | 15.10.2021 г. | Повреждение кабеля | 4 | 15.10.2021 г. 15.10.2021 г. | октябрь | в работе | котельная-2, д/с.-2, КНС-1, ж/д-8, школа-1, мед. учр.-ние-1 , жителей-1000 | КЛ сторонней организации
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г.Тамбов | ТП-0437-ТП-0276 г. Тамбов, ул. Набережная-34 | Отказ | 15.10.2021 г. | Повреждение кабеля | 2 | 15.10.2021 г. 18.10.2021 г. | октябрь | в работе | ж/д-10, ЦТП-5, жителей-700 | КЛ сторонней организации
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г.Тамбов | РП-2 яч.7-ТП-485 г. Тамбов, ул. Кронштадтская/ Железнодорожная | Отказ | 15.10.2021 г. | Повреждение кабеля | 3 | 15.10.2021 г. 15.10.2021 г. | октябрь | в работе | котельная-1, ч/с, жителей-300 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г.Тамбов | ТП-0136-ТП-342 г. Тамбов, ул. Мичуринская - 112 | Отказ | 15.10.2021 г. | Повреждение кабеля | 3 | 15.10.2021 г. 19.10.2021 г. | октябрь | в работе | мед.-1, д.с.-1, ж/д-12, ЦТП-3, жителей-800 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г.Тамбов | ТП-51-ТП-268 г. Тамбов, ул. 8 Марта, 33 | Отказ | 19.10.2021 г. | Повреждение кабеля | 2 | 19.10.2021 г. 20.10.2021 г. | октябрь | в работе | АТС-1, ВЗУ-1, д.с.-3, ЦТП-4, ж.д.-30, ч/с, жителей-3000 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г.Тамбов | ТП-268-ТП-278 нит.Б г. Тамбов, ул. Рылеев, 49 | Отказ | 19.10.2021 г. | Повреждение кабеля | 2 | 19.10.2021 г. 20.10.2021 г. | октябрь | в работе | д/с.-1, ЦТП-1, ж/д.-9, ч/с, жителей-900 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г.Тамбов | ПС8ф.26 - РП-23 яч.8 г. Тамбов, ул. Магистральная, 17А | Отказ | 20.10.2021 г. | Повреждение кабеля | 3 | 20.10.2021 г. 21.10.2021 г. | октябрь | в работе | д/с.-2, ЦТП-4, школа-1, МВД-1, ж.д.-7, ч/с, жителей-900 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г.Тамбов | ПС-4 ф.9 - РП-7 яч.7 г. Тамбов, ул. Маяковского | Отказ | 22.10.2021 г. | Повреждение кабеля | 3 | 22.10.2021 г. 27.10.2021 г. | октябрь | в работе | ЦТП-3, д/с.-3, ж.д.-28, ч/с, жителей-500 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г.Тамбов | РП-8 яч.6 - РП-18 яч.14 г. Тамбов, ул. Советская, 202 | Отказ | 22.10.2021 г. | Повреждение кабеля | 3 | 22.10.2021 г. 22.10.2021 г. | октябрь | в работе | ЦТП-2, д/с.-1, ж.д.-17, ч/с, жителей-250 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г.Тамбов | ПС5 ф.12 - РП-10 яч.17 г. Тамбов, ул. Пионерская, 22 | Отказ | 22.10.2021 г. | Повреждение кабеля | 2 | 22.10.2021 г. 25.10.2021 г. | октябрь | в работе | МВД-3, котельная-2, школа-1, мед. учр. - 1, КНС-1, ч/с, ж/д.- 15, жителей-500 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г.Тамбов | РП-7яч.11 - ТП-92 г. Тамбов, ул. Мичуринская | Отказ | 27.10.2021 г. | Повреждение кабеля | 3 | 27.10.2021 г. 29.10.2021 г. | октябрь | в работе | ВЗУ-1, теплопункт-1, ж/д.- 9, жителей-800 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г.Тамбов | ПС4ф.18 -ТП-228 г. Тамбов, бул. Энтузиастов | Отказ | 27.10.2021 г. | Повреждение кабеля | 3 | 27.10.2021 г. 27.10.2021 г. | октябрь | в работе | д/с.-4, мед. учр-ние -1, АТС-1, школа-1, ж/д.-50, ч/с, жителей-3000 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г.Тамбов | ПС4ф.43 - РП-12 яч.5 г. Тамбов, ул. Рылеева | Отказ | 28.10.2021 г. | Повреждение кабеля | 3 | 28.10.2021 г. 30.10.2021 г. | октябрь | в работе | мед. учр-ние-2, ж/д.- 10, школа-1, д/с-1, жителей-2000 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 0,4 кВ |  | г.Тамбов | ТП-389 руб.6 г. Тамбов, ул. Островитянова | Отказ | 06.10.2021 г. | Повреждение кабеля | 2 | 06.10.2021 г. 06.10.2021 г. | октябрь | в работе | ч/с, жителей - 600 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 0,4 кВ |  | г.Тамбов | ТП-155 руб.8 - ВРУ ж/д г. Тамбов, ул. Пионерская, 6 | Отказ | 10.10.2021 г. | Повреждение кабеля | 2 | 10.10.2021 г. 10.10.2021 г. | октябрь | в работе | ж/д-3, жителей - 120 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 0,4 кВ |  | г.Тамбов | ТП-230 руб.5 - ВРУ ж/д г. Тамбов, ул. Советская, 2 | Отказ | 10.10.2021 г. | Повреждение кабеля | 2 | 10.10.2021 г. 10.10.2021 г. | октябрь | в работе | ж/д-1, жителей - 50 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 0,4 кВ |  | г.Тамбов | ТП-239 руб.3 - ВРУ ж/д г. Тамбов, ул. Мичуринская, 171/1, 171/2 | Отказ | 14.10.2021 г. | Повреждение кабеля | 3 | 14.10.2021 г. 14.10.2021 г. | октябрь | в работе | ж/д-2, жителей-200 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Электрическая часть ПС |  | г.Тамбов | ПС7ф.14 г. Тамбов, ул. Пролетарская | Отказ | 04.10.2021 г. | Отключение оборудования ПС | 4 | 04.10.2021 г. 04.10.2021 г. | октябрь | в работе | котельная-2, МВД-1, АТС-1, мед. учр-ние -2, ч/с, жителей - 900 | ПС сторонней организации
| Электрическая часть ПС |  | г.Тамбов | ПС7ф.16 г. Тамбов, ул. Пролетарская | Отказ | 04.10.2021 г. | Отключение оборудования ПС | 4 | 04.10.2021 г. 04.10.2021 г. | октябрь | в работе | ж/д-2, жителей - 50 | ПС сторонней организации
| Электрическая часть ТП-6/10 кВ |  | г.Тамбов | ТП-467 г. Тамбов м-он Радужное | Отказ | 29.10.2021 г. | Отключение оборудования ТП | 3 | 29.10.2021 г. 29.10.2021 г. | октябрь | в работе | ч/с, жителей-400 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Электрическая часть РП 6 кВ |  | г.Тамбов | РП-02 яч.8 г. Тамбов, ул. Селезневская, 1 | Отказ | 10.10.2021 г. | Отключение оборудования РП | 3 | 10.10.2021 г. 10.10.2021 г. | октябрь | в работе | мед. учр.-ние-1, д/с-2, ч/с, жителей - 400 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
11 | Перечень объектов, которые повреждены (аварии и отказы) в ноябре месяце:
| Воздушные ЛЭП- 6-10 кВ |  | г.Тамбов | ВЛ 6 кВ от ТП-0203 в сторону РП-18 яч.13 г. Тамбов МУ «Водоканал» 6 ВЗУ | Отказ | 20.11.2021 г. | Повреждение провода | 3 | 20.11.2021 г. 20.11.2021 г. | ноябрь | в работе | ВЗУ-1 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Воздушные ЛЭП- 6-10 кВ |  | г.Тамбов | ТП-483 - ВЛ 6 кВ г. Тамбов ул. Селезневская | Отказ | 20.11.2021 г. | Повреждение провода | 3 | 20.11.2021 г. 20.11.2021 г. | ноябрь | в работе | мед. учр.-1, ч/с, жителей-200 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Воздушные ЛЭП- 6-10 кВ |  | г.Тамбов | ВЛ 6 кВ от РЛНД№8 | Отказ | 30.11.2021 г. | Повреждение провода | 3 | 30.11.2021 г. 01.12.2021 г. | ноябрь | в работе | ВЗУ-1 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | ПС5ф.32 - РП-10 яч.6 г. Тамбов, ул. Астраханская | Отказ | 01.11.2021 г. | Повреждение кабеля | 3 | 01.11.2021 г. 02.11.2021 г. | ноябрь | в работе | котельная-2, школа-1, ч/с, ж/д-18, жителей-1500 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | ТП-325 - ТП-389 г. Тамбов, ул. Островитянова | Отказ | 04.11.2021 г. | Повреждение кабеля | 3 | 04.11.2021 г. 11.11.2021 г. | ноябрь | в работе | котельная-1, д/с-1, ЦТП-2, ВЗУ-1 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | РП-13 яч.7 - ТП-292 г. Тамбов, ул. Л. Чайкиной | Отказ | 04.11.2021 г. | Повреждение кабеля | 3 | 04.11.2021 г. 05.11.2021 г. | ноябрь | в работе | котельная-1, д/с-1, ЦТП-2, ВЗУ-1 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | ПС4ф.9 - РП-7 яч.7 г. Тамбов, ул. Маяковского | Отказ | 07.11.2021 г. | Повреждение кабеля | 2 | 07.11.2021 г. 10.11.2021 г. | ноябрь | в работе | д/с-1, ЦТП-3, ж/д-11, ч/с, жителей-900 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | РП-7яч.17 - ТП-0352 г. Тамбов, ул. Шлихтера | Отказ | 07.11.2021 г. | Повреждение кабеля | 2 | 07.11.2021 г. 26.11.2021 г. | ноябрь | в работе | д/с-1, ЦТП-3, ж/д-11, ч/с, жителей-600 | КЛ сторонней организации
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | ПС "Октябрь" ф.39 - ТП-487 г. Тамбов ул. Бастионная | Отказ | 11.11.2021 г. | Повреждение кабеля | 2 | 11.11.2021 г. 12.11.2021 г. | ноябрь | в работе | котельная-1, ж/д-20, ч/с, жителей-800 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | ТП-249 - ТП-76 г. Тамбов, ул. 60 лет Октября | Отказ | 14.11.2021 г. | Повреждение кабеля | 3 | 14.11.2021 г. 16.11.2021 г. | ноябрь | в работе | ЦТП-1, д/с-3, мед. учр-ние-3; котельная-3, школа-1, ж/д-23, жителей-800 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | ПС1ф.44 - ТП-246 г. Тамбов, ул. Затонная | Отказ | 15.11.2021 г. | Повреждение кабеля | 3 | 15.11.2021 г. 17.11.2021 г. | ноябрь | в работе | котельная-1, ч/с, жителей - 300 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | ТП-136 - ТП-389 г. Тамбов, ул. Островитянова, 1 | Отказ | 16.11.2021 г. | Повреждение кабеля | 3 | 16.11.2021 г. 17.11.2021 г. | ноябрь | в работе | ВЗУ-1, д/с-1, ЦТП-1, котельная-1, ж/д-20, ч/с, жителей-2000 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | ТП-508 - ТП-340 г. Тамбов, ул. Рассказовское шоссе | Отказ | 16.11.2021 г. | Повреждение кабеля | 3 | 16.11.2021 г. 19.11.2021 г. | ноябрь | в работе | адм.-1, мед. учр-ние-1; котельная-1, школа-1, ж/д-8, ч/с, жителей-1000 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | ТП-47 - ТП-192 г. Тамбов, ул. Советская,114 | Отказ | 16.11.2021 г. | Повреждение кабеля | 3 | 16.11.2021 г. 23.11.2021 г. | ноябрь | в работе | адм.-1, мед. учр-ние-1; котельная-1, школа-1, ж/д-8, ч/с, жителей-1000 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | РП-15 яч.13 - ТП-12 г. Тамбов, ул. Базарная, 103 | Отказ | 16.11.2021 г. | Повреждение кабеля | 2 | 16.11.2021 г. 24.11.2021 г. | ноябрь | в работе | ЦТП-1, адм.-1; котельная-3, школа-2, ж/д-20, жителей-1500 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | ТП-394 - РП-5 яч.4 г. Тамбов ул. Гастелло, 11 | Отказ | 19.11.2021 г. | Повреждение кабеля | 3 | 19.11.2021 г. 24.11.2021 г. | ноябрь | в работе | котельная-1, ж\д-5, ч/с, жителей-500 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | ПС2ф.05 - ТП-325 г. Тамбов при 4-ом ВЗУ | Отказ | 20.11.2021 г. | Повреждение кабеля | 3 | 20.11.2021 г. 25.11.2021 г. | ноябрь | в работе | ВЗУ-1, котельная-2, ж\д-4, ч/с, жителей-800 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | ТП-303-ТП-216 г. Тамбов ул. Энгельса, 37 А | Отказ | 22.11.2021 г. | Повреждение кабеля | 3 | 22.11.2021 г. 22.11.2021 г. | ноябрь | в работе | мед. учр.-3, котельная-1, школа-1, д/с-2, адм. зд.-1, ж\д-15, ч/с, жителей-1500 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | ТП-96-ТП-230 г. Тамбов ул. Советская, 1 | Отказ | 22.11.2021 г. | Повреждение кабеля | 3 | 22.11.2021 г. 23.11.2021 г. | ноябрь | в работе | мед.уч.-3, котельная-1, шк.-1, д/с-2, адм.-1, ж\д-15, ч/с, жителей-1500 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 0,4 кВ |  | г.Тамбов | ТП-62 руб.3 - ВРУ ж/д г. Тамбов, ул. Фабичная, 17 | Отказ | 16.11.2021 г. | Повреждение кабеля | 3 | 16.11.2021 г. 16.11.2021 г. | ноябрь | в работе | ж/д-1, жителей-100 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 0,4 кВ |  | г.Тамбов | ТП-215 руб. 4 - ВРУ ж/д ул. 1-я Полковая, 6 | Отказ | 16.11.2021 г. | Повреждение кабеля | 3 | 16.11.2021 г. 16.11.2021 г. | ноябрь | в работе | ж/д-2, жителей-200 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 0,4 кВ |  | г.Тамбов | ТП-377 руб.2 - ж/д ул. Володарского, 8 г. Тамбов ул. Рабочая, 4а | Отказ | 23.11.2021 г. | Повреждение кабеля | 2 | 23.11.2021 г. 23.11.2021 г. | ноябрь | в работе | ж/д-2, жителей-200 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 0,4 кВ |  | г.Тамбов | ТП-435 руб.5 - ВЛ-0,4 кВ г. Тамбов Тулиновский пр. 18-28 | Отказ | 24.11.2021 г. | Повреждение кабеля | 3 | 24.11.2021 г. 29.11.2021 г. | ноябрь | в работе | ч/с, жителей-60 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 0,4 кВ |  | г.Тамбов | ТП-418 руб.4 -ВРУ ж/д г. Тамбов ул. Весенняя, 20 | Отказ | 24.11.2021 г. | Повреждение кабеля | 3 | 24.11.2021 г. 24.11.2021 г. | ноябрь | в работе | д/с-1, ж/д-1, жителей-150 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Воздушные ЛЭП 0,4 кВ |  | г.Тамбов | ТП-30 руб.4 -ВРУ ж/д г. Тамбов ул. Октябрьская, 63 | Отказ | 30.11.2021 г. | Повреждение провода | 3 | 30.11.2021 г. 30.11.2021 г. | ноябрь | в работе | котельная-1, ж/д-1, жителей-10 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Электрическая часть ПС |  | г.Тамбов | ПС6ф.17 г. Тамбов ул. Советская | Отказ | 30.11.2021 г. | Повреждение оборудования ПС | 4 | 30.11.2021 г. 30.11.2021 г. | ноябрь | в работе | ЦТП-1, ж/д-3, жителей-400 | ПС сторонней организации
| Электрическая часть ПС |  | г.Тамбов | ПС6ф.19 г. Тамбов ул. Советская | Отказ | 30.11.2021 г. | Повреждение оборудования ПС | 4 | 30.11.2021 г. 30.11.2021 г. | ноябрь | в работе | ж/д-10, жителей-600 | ПС сторонней организации
| Электрическая часть ТП-6/10 кВ |  | г.Тамбов | ТП-448 г. Тамбов, ул. К. Маркса, 165 | Отказ | 17.11.2021 г. | Повреждение оборудования ТП | 3 | 17.11.2021 г. 18.11.2021 г. | ноябрь | в работе | ж/д-1, жителей-50 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Электрическая часть ТП-6/10 кВ |  | г.Тамбов | ТП-292 г. Тамбов, ул. Л. Чайкиной | Отказ | 17.11.2021 г. | Повреждение оборудования ТП | 3 | 17.11.2021 г. 17.11.2021 г. | ноябрь | в работе | ВЗУ-1, д/с-1, ЦТП-1, котельная-1, ж/д-20, ч/с, жителей-2000 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Электрическая часть ТП-6/10 кВ |  | г.Тамбов | ТП-0122 г. Тамбов ГСК «Прожектор» р-н Зеленхоза | Отказ | 23.11.2021 г. | Повреждение оборудования ТП | 3 | 23.11.2021 г. 24.11.2021 г. | ноябрь | в работе | ч/с, жителей-300 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Электрическая часть ТП-6/10 кВ |  | г.Тамбов | ТП-359 г. Тамбов ул. Мичуринская, 136 | Отказ | 30.11.2021 г. | Повреждение оборудования ТП | 3 | 30.11.2021 г. 30.11.2021 г. | ноябрь | в работе | школа-1, РОВД-1, д/с-1, ж/д-5, жителей-1200 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Электрическая часть ТП-6/10 кВ |  | г.Тамбов | ТП-374 г. Тамбов ул. Мичуринская, 110 | Отказ | 30.11.2021 г. | Повреждение оборудования ТП | 3 | 30.11.2021 г. 30.11.2021 г. | ноябрь | в работе | школа-1, РОВД-1, д/с-1, ж/д-5, жителей-1200 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Электрическая часть ТП-6/10 кВ |  | г.Тамбов | ТП-349 г. Тамбов ул. Мичуринская , 112 Б | Отказ | 30.11.2021 г. | Повреждение оборудования ТП | 3 | 30.11.2021 г. 30.11.2021 г. | ноябрь | в работе | школа-1, РОВД-1, д/с-1, ж/д-5, жителей-1200 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Электрическая часть ТП-6/10 кВ |  | г.Тамбов | ТП-0203 г. Тамбов МУ «Водоканал» | Отказ | 30.11.2021 г. | Повреждение оборудования ТП | 4 | 30.11.2021 г. 30.11.2021 г. | ноябрь | в работе | ВЗУ-1 | ТП сторонней организации
| Электрическая часть ТП-6/10 кВ |  | г.Тамбов | ТП-0203 г. Тамбов МУ «Водоканал» | Отказ | 30.11.2021 г. | Повреждение оборудования ТП | 4 | 30.11.2021 г. 01.12.2021 г. | ноябрь | в работе | ВЗУ-1 | ТП сторонней организации
12 | Перечень объектов, которые повреждены (аварии и отказы) в декабре месяце:
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | РП-1 яч.12-ТП-456 г. Тамбов ул. Интернациональная | Отказ | 07.12.2021 г. | Повреждение кабеля | 3 | 07.12.2021 г. 07.12.2021 г. | декабрь | в работе | котельная-2, ж/д-3, ч/с, жителей-700 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | РП-11 яч.5 - ТП-287 г. Тамбов ул. к. Маркса ,444 | Отказ | 08.12.2021 г. | Повреждение кабеля | 2 | 08.12.2021 г. 09.12.2021 г. | декабрь | в работе | ЦТП-2, д/с-2, АТС-1, ж/д-20, жителей-1500 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | ТП-025 - ТП-059 г. Тамбов ул. Фабричная | Отказ | 11.12.2021 г. | Повреждение кабеля | 2 | 11.12.2021 г. 11.12.2021 г. | декабрь | в работе | котельная-1, д/с-1, ж/д-12, ч/с, жителей-800 | КЛ сторонней организации
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | РП-8 яч.6 - РП-18 яч.14 г. Тамбов ул. Советская | Отказ | 15.12.2021 г. | Повреждение кабеля | 2 | 15.12.2021 г. 29.12.2021 г. | декабрь | в работе | ЦТП-4, д/с-3, школа-1, АТС-1, ч/с, ж/д-40, жителей-3000 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | ТП-429-ТП-313 г. Тамбов ул. Советская, 193 А | Отказ | 15.12.2021 г. | Повреждение кабеля | 3 | 15.12.2021 г. 18.12.2021 г. | декабрь | в работе | ЦТП-4, д/с-3, школа-1, АТС-1, ч/с, ж/д-40, жителей-3000 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | ПС5ф.12 - РП-10 яч.17 г. Тамбов ул. Пионерская | Отказ | 16.12.2021 г. | Повреждение кабеля | 3 | 16.12.2021 г. 21.12.2021 г. | декабрь | в работе | мед. учр-ние -1, ФСБ-1, МВД-1, котельная-2, школа-1, КНС-1, ж/д-16, ч/с, жителей-1500 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | ТП-17 - РЛНД№1 г. Тамбов ул. Самарская | Отказ | 16.12.2021 г. | Повреждение кабеля | 3 | 16.12.2021 г. 24.12.2021 г. | декабрь | в работе | мед. учр-ние -1, ФСБ-1, МВД-1, котельная-2, школа-1, КНС-1, ж/д-16, ч/с, жителей-1500 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | ПС8ф.30 - ТП-0447 нитка "Б" г. Тамбов ул. Мичуринская | Отказ | 16.12.2021 г. | Повреждение кабеля | 3 | 16.12.2021 г. 27.12.2021 г. | декабрь | в работе | ЦТП-3, ж/д-15, жителей-1200 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | РП-23 яч.1 - ТП-0107 г. Тамбов ул. Рылеева | Отказ | 28.12.2021 г. | Повреждение кабеля | 3 | 28.12.2021 г. 30.12.2021 г. | декабрь | в работе | д/с-1, теплопункт-2, ж/д-9, жителей-900 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 0,4 кВ |  | г.Тамбов | ТП-249 руб.14 - ВРУ д/с "Возрождение" г. Тамбов Первомайская пл., 15 | Отказ | 03.12.2021 г. | Повреждение кабеля | 3 | 03.12.2021 г. 03.12.2021 г. | декабрь | в работе | д/с-1 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 0,4 кВ |  | г.Тамбов | ТП-305 руб.20 - ВРУ ж/д г. Тамбов Интернациональная, 34 "А" | Отказ | 06.12.2021 г. | Повреждение кабеля | 3 | 06.12.2021 г. 06.12.2021 г. | декабрь | в работе | ж/д-1 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 0,4 кВ |  | г.Тамбов | ТП-161 руб.3 - ВРУ ж/д г. Тамбов Мичуринская, 80 | Отказ | 07.12.2021 г. | Повреждение кабеля | 3 | 07.12.2021 г. 07.12.2021 г. | декабрь | в работе | ж/д-1, жителей-100 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 0,4 кВ |  | г.Тамбов | ТП-24 руб.3 - ВРУ ж/д г. Тамбов ул. Бастионная, 39 | Отказ | 15.12.2021 г. | Повреждение кабеля | 2 | 15.12.2021 г. 15.12.2021 г. | декабрь | в работе | ж/д-1, жителей-100 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Электрическая часть ПС |  | г.Тамбов | ПС1ф.3 г. Тамбов ул. Ст. Разина, 6 | Отказ | 08.12.2021 г. | Отключение оборудования ПС | 3 | 08.12.2021 г. 08.12.2021 г. | декабрь | в работе | СНТ, жителей-100 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Электрическая часть ПС |  | г.Тамбов | ПС6 ф.17 г. Тамбов Совхозный пер. | Отказ | 23.12.2021 г. | Отключение оборудования ПС | 4 | 23.12.2021 г. 23.12.2021 г. | декабрь | в работе | ЦТП-1, ж/д-12, КНС-1, жителей-500 | ПС сторонней организации
| Электрическая часть ПС |  | г.Тамбов | ПС7ф.16 г. Тамбов, ул. Заводская | Отказ | 31.12.2021 г. | Отключение оборудования ПС | 4 | 31.12.2021 г. 31.12.2021 г. | декабрь | в работе |  | ПС сторонней организации
| Электрическая часть ТП-6/10 кВ |  | г.Тамбов | ТП-325 г. Тамбов при 4-ом ВЗУ | Отказ | 02.12.2021 г. | Отключение оборудования ТП | 2 | 02.12.2021 г. 02.12.2021 г. | декабрь | в работе | ж/д-20, ч/с, ВЗУ-1, д/с-1, ЦТП-1, жителей-900 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Электрическая часть ТП-6/10 кВ |  | г.Тамбов | ТП-161 г. Тамбов ул. Мичуринская, 84 | Отказ | 07.12.2021 г. | Отключение оборудования ТП | 3 | 07.12.2021 г. 07.12.2021 г. | декабрь | в работе | ж/д-8, жителей-900 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Электрическая часть ТП-6/10 кВ |  | г.Тамбов | ТП-377 г. Тамбов ул. Рабочая,4-а | Отказ | 13.12.2021 г. | Отключение оборудования ТП | 3 | 13.12.2021 г. 13.12.2021 г. | декабрь | в работе | ж/д-4, жителей-300 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Электрическая часть ТП-6/10 кВ |  | г.Тамбов | ТП-0245 г. Тамбов ул. Лермонтовская, 134 | Отказ | 19.12.2021 г. | Отключение оборудования ТП | 4 | 19.12.2021 г. 20.12.2021 г. | декабрь | в работе | котельная-1, КНС-1, скважины-2, ч/с, жителей-600 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Электрическая часть ТП-6/10 кВ |  | г.Тамбов | ТП-20 г. Тамбов ул. Таллалихина | Отказ | 29.12.2021 г. | Отключение оборудования ТП | 3 | 29.12.2021 г. 29.12.2021 г. | декабрь | в работе | ч/с, жителей-300 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
Примечание:
Классификация причин повреждения
1 - природные явления;
2 - повреждение сторонними лицами, организациями;
3 - физический износ;
4 - другие причины.