## недоотпуск
п.19 пп.г (абзац 6) ПП РФ №24 от 21.01.2004г.
Сведения об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии
Технологических отказов классифицирующихся как аварии в электрических сетях, обслуживаемых АО "ОРЭС-Тамбов" не было. Были инциденты, которые являются частным случаем технологических отказов. (Согласно классификации методических рекомендаций по техническому расследованию и учету технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно-коммунального комплекса. Госстрой России №191 от 20.08.2001г.)
Объем недопоставленной электрической энергии в результате технологических отказов (инцидентов) за 2-й квартал 2021 года
составил |  | 271.956
| Период | Показатель выполнения | Количество аварий и отказов | [7 empty] | Суммарное количество повреждений
|  |  | ВЛ |  |  | КЛ |  |  | РП, ТП |  | всего | аварий | отказов (инцидентов)
|  |  | Аварии | Отказы (инциденты) |  | Аварии | Отказы (инциденты) |  | Аварии | Отказы (инциденты)
|  |  |  | 6-10 кВ | 0,4 кВ |  | 6-10 кВ | 0,4 кВ
|  |  | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт.
| 2021 | 2-й кв. | 0 | 8 | 4 | 0 | 93 | 11 | 0 | 15 | 131 | 0 | 131
Основными причинами технологических отказов при повреждении кабелей является нарушение правил прокладки кабелей при монтаже
строительными организациями, старение изоляции кабелей из-за длительной эксплуатации, выход кабелей в морально и физически устаревших
свинцовых муфтах, проведение земляных работ без согласования с эксплуатирующей организацией. Технологические отказы при повреждении ВЛ
происходят из-за наезда автомобилей на опоры ВЛ, из-за поджигания опор жителями при сжигании мусора, обрыве ВЛ при проезде автомобилей
с негабаритными грузами.