## Свед. по авар. и отказам 2018
Сведения об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии за 2018 г. | [13 empty] | абзац 5 пп. "г" п. 19 ПП РФ №24 от 21.01.2004г.
Технологических отказов классифицирующихся как аварии в электрических сетях, обслуживаемых АО "ОРЭС-Тамбов" не было. Были инциденты, которые являются частным случаем технологических отказов. (Согласно класификации методических рекомендаций по техническому расследованию и учету технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно-коммунального комплекса. Гострой России № 191 от 20.08.2001 г.)
Объем недопоставленной электрической энергии в результате технологических отказов (инцидентов) за 2018 год
составил - 419,352 тыс.кВт.час
Период | Показатель выполнения | Количество аварий и отказов | [7 empty] | Суммарное количество повреждений
|  | ВЛ |  |  | КЛ |  |  | РП, ТП |  | всего | аварий | отказов
|  | Аварии | Отказы |  | Аварии | Отказы |  | Аварии | Отказы
|  |  | 6-10 кВ | 0,4 кВ |  | 6-10 кВ | 0,4 кВ
|  | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт.
2018 год | __________ 2017 г. | 0 | 7 | 3 | 0 | 168 | 14 | 0 | 7 | 199 | 0 | 199
| __________ 2018 г. | 0 | 4 | 12 | 0 | 160 | 25 | 0 | 1 | 202 | 0 | 202
| снижение / увеличение | 0 | -3 | -1 | 0 | -48 | -2 | 0 | -4 | 3 | 0 | 3
| % |  | -60% | -33.33% |  | -21.43% | -7.407% |  | -66.67% | 1.508% |  | 1.508%
Основными причинами технологических отказов при повреждении кабелей является нарушение правил прокладки кабелей при монтаже
строительными организациями, старение изоляции кабелей из-за длительной эксплуатации, выход кабелей в морально и физически устаревших
свинцовых муфтах, проведение земляных работ без согласования с эксплуатирующей организацией. Технологические отказы при повреждении ВЛ
происходят из-за наезда автомобилей на опоры ВЛ, из-за поджигания опор жителями при сжигании мусора, обрыве ВЛ при проезде автомобилей
с негабаритными грузами.
№ п/п | Группа поврежденного объекта или оборудования | Район обслуживания повреждённого объекта | Населённый пункт (в котором расположен повреждённый объект) | Диспетчерское наименование поврежденного объекта | Наименование повреждения (авария, отказ) | Дата повреждения | Причина повреждения | Классификация причин повреждения | Дата ремонта (начало-окончание) | Отметка о включении АВР в ПП | Состояние повреждённого объекта на конец отчётного месяца | Потребители | Принадлежность (---/абонентские) | Примечание
1 | Перечень объектов, которые повреждены (аварии и отказы) в январе месяце:
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г.Тамбов | ТП-166 - ТП-197 | Отказ | 05.01.2018 г. | Повреждение кабеля | 3 | 05.01.2018 г. 10.01.2018 г. | январь | в работе | ЦТП-1, ж/д-4, ч/с, жителей 300 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г.Тамбов | ТП-410 - ТП-89 | Отказ | 07.01.2018 г. | Повреждение кабеля | 3 | 07.01.2018 г. 09.01.2018 г. | январь | в работе | ВЗУ-1, ж/д-10, ч/с, жителей 1200 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г.Тамбов | ПС2ф.28 - РП-13 яч.8 | Отказ | 11.01.2018 г. | Повреждение кабеля | 2 | 11.01.2018 г. 11.01.2018 г. | январь | в работе | Мед. учр.-1, котельная-4, школ-3, д/с-5, МВД-1, ж/д-15, ч/с, население -2000 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г.Тамбов | РП-24 яч.12 - ТП-431 | Отказ | 11.01.2018 г. | Повреждение кабеля | 2 | 11.01.2018 г. 17.01.2018 г. | январь | в работе | Мед. учр.-1, котельная-4, школ-3, д/с-5, МВД-1, ж/д-15, ч/с, население -2000 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г.Тамбов | РП-2 яч.7 - ТП-485 | Отказ | 11.01.2018 г. | Повреждение кабеля | 2 | 11.01.2018 г. 11.01.2018 г. | январь | в работе | ч/с, население - 300 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г.Тамбов | П/СТ 7 ф.40 - ТП-041 | Отказ | 13.01.2018 г. | Повреждение кабеля | 3 | 13.01.2018 г. 13.01.2018 г. | январь | в работе | ЦТП-3, д/с-1, школа-1, АТС-1, ж/д-10, ч/с, жителей 800 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г.Тамбов | П/СТ 8 ф.27 - РП-23 яч.2 нитка"Б" | Отказ | 14.01.2018 г. | Повреждение кабеля | 3 | 14.01.2018 г. 15.01.2018 г. | январь | в работе | ЦТП-2, д/с-1, ж/д-12 жителей 1000 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г.Тамбов | ТП-108-ТП-93 | Отказ | 23.01.2018 г. | Повреждение кабеля | 3 | 23.01.2018 г. 25.01.2018 г. | январь | в работе | ж/д-3, ч/с, жителей 300 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6-10 кВ |  | г.Тамбов | ТП-298-ТП-118 | Отказ | 25.01.2018 г. | Повреждение кабеля | 3 | 25.01.2018 г. 30.01.2018 г. | январь | в работе | ВЗУ-1, школа-1, ж/д-10 ч/с, жителей 800 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 0,4 кВ |  | г.Тамбов | ТП-272 руб. 10 - ж/д ул. Интернациональна,54 | Отказ | 19.01.2018 г. | Повреждение кабеля | 3 | 19.01.2018 г. 19.01.2018 г. | январь | в работе | ж/д-1, жителей 70 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
2 | Перечень объектов, которые повреждены (аварии и отказы) в феврале месяце:
| Воздушные ЛЭП- 6-10 кВ |  | г. Тамбов | ТП-369 - ВЛ 6 кВ | Отказ | 04.02.2018 г. | Повреждение провода | 1 | 04.02.2018 г. 04.02.2018 г. | февраль | в работе | СНТ, ГСК, д.Перикса, жителей 100 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | ТП-229 - ТП-416 | Отказ | 14.02.2018 г. | Повреждение кабеля | 3 | 14.02.2018 г. 16.02.2018 г. | февраль | в работе | ж/д-4, д/с-1, ЦТП-1, жителей 500 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | РП-2 яч.10 - ТП-55 | Отказ | 14.02.2018 г. | Повреждение кабеля | 3 | 14.02.2018 г. 19.02.2018 г. | февраль | в работе | Котельная-3, д/с-2, школа-1, МВД-1, Адм.зд-1, ж/д-10,ч/с, жителей 800 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | РП-10 яч. 15 - ТП-0340 | Отказ | 16.02.2018 г. | Повреждение кабеля | 3 | 16.02.2018 г. 19.02.2018 г. | февраль | в работе | мед. учр.-ние-2, КНС-1, ж/д-4, ч/с, жителей 500 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | П/СТ 1 ф.25 - ТП-258 | Отказ | 16.02.2018 г. | Повреждение кабеля | 3 | 16.02.2018 г. 16.02.2018 г. | февраль | в работе | адм.зд-1, котельная-1, ЦТП-1, мед.учр. - 1, ж/д-7, жителей 500 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | П/СТ 1 ф.41 - РП-4 яч.3 | Отказ | 19.02.2018 г. | Повреждение кабеля | 3 | 19.02.2018 г. 19.02.2018 г. | февраль | в работе | мед.учр.-2, котельная-1, ж/д-15, д/с-1, жителей 800 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 0,4 кВ |  | г.Тамбов | ТП-189 руб.3 - ж/д ул. Мичуринская,191 | Отказ | 05.02.2018 г. | Повреждение кабеля | 3 | 05.02.2018 г. 05.02.2018 г. | февраль | в работе | ж/д-1, жителей 200 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
3 | Перечень объектов, которые повреждены (аварии и отказы) в марте месяце:
| Воздушные ЛЭП- 6-10 кВ |  | г.Тамбов | ТП-276 - ВЛ-6кВ | Отказ | 04.03.2018 г. | Повреждение кабеля | 3 | 04.03.2018 г. 04.03.2018 г. | март | в работе | СНТ | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | ТП-217 - ТП-0259 | Отказ | 04.03.2018 г. | Повреждение кабеля | 3 | 04.03.2018 г. 05.03.2018 г. | март | в работе | мед.учр. - 1, д/с-2, котельная-1, ч/с, жителей 50 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | П/СТ 1 ф.39 - РП-9 яч.15 | Отказ | 04.03.2018 г. | Повреждение кабеля | 3 | 04.03.2018 г. 12.03.2018 г. | март | в работе | ЦТП-1, котельная-2, лицей-1, ж/д-10, ч/с, жителей 700 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | ТП-213-ТП-133 | Отказ | 10.03.2018 г. | Повреждение кабеля | 3 | 10.03.2018 г. 14.03.2018 г. | март | в работе | ЦТП-1, ВЗУ-1, ж/д-10, ч/с, жителей 700 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | ТП-168-ТП-241 | Отказ | 10.03.2018 г. | Повреждение кабеля | 3 | 10.03.2018 г. 13.03.2018 г. | март | в работе | ЦТП-1, ВЗУ-1, ж/д-10, ч/с, жителей 700 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | ТП-344 - ТП-387 | Отказ | 12.03.2018 г. | Повреждение кабеля | 2 | 12.03.2018 г. 15.03.2018 г. | март | в работе | ЦТП-1, котельная-1, д/с-1, ж/д-10, ч/с, жителей 700 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | ТП-0294 - ТП-96 | Отказ | 13.03.2018 г. | Повреждение кабеля | 3 | 13.03.2018 г. 16.03.2018 г. | март | в работе | мед.учр.-1, КНС-1, котельная-1, ж/д-2, ч/с, жителей 500 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | П/СТ 4 ф.28 - РП-8 яч.9 | Отказ | 18.03.2018 г. | Повреждение кабеля | 3 | 18.03.2018 г. 19.03.2018 г. | март | в работе | школа-1, котельная-1, ж/д-8, жителей 700 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | П/СТ 4 ф.43 - РП-12 яч.5 | Отказ | 18.03.2018 г. | Повреждение кабеля | 3 | 18.03.2018 г. 22.03.2018 г. | март | в работе | мед.учр.-2,котельная-1, ж/д-10, ч/с, жителей 600 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | ТП-458-ТП-461 | Отказ | 22.03.2018 г. | Повреждение кабеля | 3 | 22.03.2018 г. 28.03.2018 г. | март | в работе | школа-1, д/с-1, ЦТП-15, в/ч-2, ж/д-15, мед.учр.-1, жителей 1000 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | РП-5 яч.4 - ТП-394 | Отказ | 22.03.2018 г. | Повреждение кабеля | 3 | 22.03.2018 г. 27.03.2018 г. | март | в работе | котельная-1, ж/д-7, жителей 400 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 0,4 кВ |  | г.Тамбов | ТП-126 руб.5 - КЛ 0,4 ул. Астраханская 1/5 | Отказ | 04.03.2018 г. | Повреждение кабеля | 3 | 04.03.2018 г. 05.03.2018 г. | март | в работе | ж/д-1, жителей 100 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 0,4 кВ |  | г.Тамбов | ТП-287 руб.14 - ж/д ул.Магистральная,10 | Отказ | 27.03.2018 г. | Повреждение кабеля | 3 | 27.03.2018 г. 28.03.2018 г. | март | в работе | ж/д-1, жителей 150 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
4 | Перечень объектов, которые повреждены (аварии и отказы) в апреле месяце:
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | П/С "Пигмент" ф.75 - РП-17 яч.8 | Отказ | 01.04.2018 г. | Повреждение кабеля | 3 | 01.04.2018 г. 01.04.2018 г. | Апрель | в работе | очистные-1, котельная-1, в/ч-1, ж/д-2, жителей 200 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | П/СТ 5 ф.30 - ТП-393 | Отказ | 03.04.2018 г. | Повреждение кабеля | 3 | 03.04.2018 г. 10.04.2018 г. | Апрель | в работе | КНС-1, котельная- 1 , д/с-1, ж/д-5, жителй 400 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | ТП-031 - ТП-0147 | Отказ | 04.04.2018 г. | Повреждение кабеля | 3 | 04.04.2018 г. 05.04.2018 г. | Апрель | в работе | орг-ции | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | ТП-0136 - ТП-342 | Отказ | 06.04.2018 г. | Повреждение кабеля | 3 | 06.04.2018 г. 10.04.2018 г. | Апрель | в работе | школа-1, д/с-1, увд-1, ЦТП-2, ж/д-4, жителей 500 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | П/СТ 7 ф.40 - РП-21 яч.5 нитка Б | Отказ | 08.04.2018 г. | Повреждение кабеля | 3 | 08.04.2018 г. 08.04.2018 г. | Апрель | в работе | котельная-1, ВЗУ-1, ж/д-1, ч/с, жителей 600 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | П/СТ 3 ф. 17 - ТП-232 | Отказ | 09.04.2018 г. | Повреждение кабеля | 3 | 09.04.2018 г. 11.04.2018 г. | Апрель | в работе | ЦТП-2, ж/д-5, ч/с, жителей 500 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | П/СТ 1 ф.39 - РП 9 яч.15 | Отказ | 13.04.2018 г. | Повреждение кабеля | 3 | 13.04.2018 г. 16.04.2018 г. | Апрель | в работе | ж/д-6, жителей 400 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | ТП-339-ТП-236 | Отказ | 16.04.2018 г. | Повреждение кабеля | 3 | 16.04.2018 г. 18.04.2018 г. | Апрель | в работе | школа-1,котельная-1, КНС-1, ч/с, жителей 500 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | П/СТ 1 ф.24 - ТП-334 | Отказ | 16.04.2018 г. | Повреждение кабеля | 3 | 16.04.2018 г. 19.04.2018 г. | Апрель | в работе | мед.учр.-2, котельная-2, д/с-2, ч/с, жителей 300 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | ТП-200 - ТП-190 | Отказ | 16.04.2018 г. | Повреждение кабеля | 3 | 16.04.2018 г. 18.04.2018 г. | Апрель | в работе | котельная-1, д/с-2, ж/д-6, ч/с, жителей 500 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | РП-18 яч.14 - РП-8 яч.8 | Отказ | 18.04.2018 г. | Повреждение кабеля | 3 | 18.04.2018 г. 24.04.2018 г. | Апрель | в работе | ЦТП-1, д/с-1, ж/д-7, ч/с, жителей 600 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | ТП-197 - ТП-166 | Отказ | 18.04.2018 г. | Повреждение кабеля | 3 | 18.04.2018 г. 26.04.2018 г. | Апрель | в работе | ЦТП-1, д/с-1, ж/д-7, ч/с, жителей 600 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | ПС4ф.23 - РП-11 яч.9 | Отказ | 20.04.2018 г. | Повреждение кабеля | 3 | 20.04.2018 г. 26.04.2018 г. | Апрель | в работе | КНС-1, д/с-2, МКД-7 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | П/СТ 2 ф.28 - РП-13 яч.8 | Отказ | 24.04.2018 г. | Повреждение кабеля | 3 | 24.04.2018 г. 25.04.2018 г. | Апрель | в работе | котельная-1,ВЗУ-1, ж/д-5,КНС-1, ч/с, жителей 600 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | П/С "Октябрь" ф. 49 | Отказ | 27.04.2018 г. | Повреждение кабеля | 3 | 27.04.2018 г. 27.04.2018 г. | Апрель | в работе | ж/д-5, ч/с, жителей 700 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
5 | Перечень объектов, которые повреждены (аварии и отказы) в мае месяце:
| Воздушные ЛЭП-0,4 кВ |  | г.Тамбов | ТП-8 руб.1 - вывод на ВЛ-0,4 кВ ул. А. Бебеля | Отказ | 31.05.2018 г. | Повреждение провода | 2 | 31.05.2018 г. 31.05.2018 г. | май | в работе | ч/с, жителей 200 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | П/СТ 4 ф.25 - РП-25 яч.2-2А | Отказ | 02.05.2018 г. | Повреждение кабеля | 2 | 02.05.2018 г. 02.05.2018 г. | май | в работе | мед.учр.-2, ЦТП-4, школа-1, ж/д-15, ч/с, жителей 800 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | П/СТ 1 ф.39 - РП-9 яч.15 | Отказ | 01.05.2018 г. | Повреждение кабеля | 3 | 01.05.2018 г. 07.05.2018 г. | май | в работе | котельная-1,ж/д-10, ч/с, жителей 600 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | П/СТ "ТЭЦ" ф.2 - РП-6 яч.8 | Отказ | 01.05.2018 г. | Повреждение кабеля | 3 | 01.05.2018 г. 04.05.2018 г. | май | в работе | мед.учр.-1, телецетр, школа-2,ж/д-15, ч/с, жителей 1500 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | П/СТ 3 ф.17 - ТП-232 | Отказ | 02.05.2018 г. | Повреждение кабеля | 3 | 02.05.2018 г. 04.05.2018 г. | май | в работе | д/с-1, ж/д-10, жителей 900, ч/с, ЦТП-10 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | РП-9 яч.4 - ТП-49 | Отказ | 08.05.2018 г. | Повреждение кабеля | 3 | 08.05.2018 г. 08.05.2018 г. | май | в работе | мед.учр.-3, ж/д-4, жителей 300 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | РП-9 яч.3 - ТП-041 | Отказ | 11.05.2018 г. | Повреждение кабеля | 2 | 11.05.2018 г. 15.05.2018 г. | май | в работе | ж/д-3, жителей 200, ГТРК | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | ТП-158 - ТП-77 | Отказ | 13.05.2018 г. | Повреждение кабеля | 3 | 13.05.2018 г. 14.05.2018 г. | май | в работе | АТС-1, д/с-1, школа-1, ч/с , ж/д-10,ЦТП-1, жителей 500 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | ТП-342 - ТП-290 | Отказ | 15.05.2018 г. | Повреждение кабеля | 3 | 15.05.2018 г. 23.05.2018 г. | май | в работе | ВЗУ-1, д/с-2,школа-1, ЦТП-2,УВД-1,ж/д-7,ч/с, жителей 700 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | РП-4 яч.1 - ТП-200 | Отказ | 15.05.2018 г. | Повреждение кабеля | 3 | 15.05.2018 г. 22.05.2018 г. | май | в работе | мед.учр-1, д/с-1, котельная-1,ж/д-15, жителей 600 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | П/СТ 4 ф. 43 - РП-12 яч.5 | Отказ | 16.05.2018 г. | Повреждение кабеля | 3 | 16.05.2018 г. 17.05.2018 г. | май | в работе | котельная-1, мед.учр.-3, школа-1, д/с-2,ж/д-5, ч/с, жителей 500 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | П/СТ 4 ф. 25 - РП-25 яч. 2-2А | Отказ | 16.05.2018 г. | Повреждение кабеля | 3 | 16.05.2018 г. 16.05.2018 г. | май | в работе | мед.учр.-1, ЦТП-3, ж/д-4, жителей 400 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | П/СТ 1 ф.42 - ТП-135 | Отказ | 20.05.2018 г. | Повреждение кабеля | 3 | 20.05.2018 г. 21.05.2018 г. | май | в работе | Мед.учр.-5, ж/д-5, жителей 300 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | П/СТ 1 ф.39 - РП-9 яч. 5 | Отказ | 20.05.2018 г. | Повреждение кабеля | 3 | 20.05.2018 г. 22.05.2018 г. | май | в работе | котельнаая-1, ж/д-12,жителей 700 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | П/СТ 2 ф.17 - ТП-84 | Отказ | 24.05.2018 г. | Повреждение кабеля | 3 | 24.05.2018 г. 25.05.2018 г. | май | в работе | ВЗУ-1, мед. учр. -1 котельная-2, МВД-1, ч/с, жителей 700 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 0,4 кВ |  | г.Тамбов | ТП-296 руб.15 - ж/д ул.Социалистическая,3Б | Отказ | 28.05.2018 г. | Повреждение кабеля | 3 | 28.05.2018 г. 29.05.2018 г. | май | в работе | ж/д-1,жителей 150 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
6 | Перечень объектов, которые повреждены (аварии и отказы) в июне месяце:
| Воздушные ЛЭП- 6-10 кВ |  | г.Тамбов | ТП-369 - ВЛ6 кВ | Отказ | 21.06.2018 г. | Повреждение кабеля | 1 | 21.06.2018 г. 21.06.2018 г. | июнь | в работе | МЧС-1, школа-1, ч/с, ж/д-5, ч/с, жителей -500 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | ТП-314 - ТП-315 | Отказ | 04.06.2018 г. | Повреждение кабеля | 3 | 04.06.2018 г. 22.06.2018 г. | июнь | в работе | ж/д-3,учеб.зав. -1, жителей 300 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | ТП-206 - ТП-269 | Отказ | 04.06.2018 г. | Повреждение кабеля | 3 | 04.06.2018 г. 04.06.2018 г. | июнь | в работе | Мед.учр.-1,д/с-2,школа-1, ЦТП-3, АТС-1,ж/д-10, жителей 700 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | ПС4ф.18-ТП-231 | Отказ | 05.06.2018 г. | Повреждение кабеля | 3 | 05.06.2018 г. 05.06.2018 г. | июнь | в работе | ЦТП-3, д/с-3, школа-1, мед. учр.-1, ж/д-20, ч/с, жителей - 1500 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | ПС4ф.9 - РП-7 яч. 5 | Отказ | 05.06.2018 г. | Повреждение кабеля | 3 | 05.06.2018 г. 07.06.2018 г. | июнь | в работе | д/с-3, ЦТП-2, ч/с, ж/д-10, жителей 700 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | П/СТ 5 ф.12 - РП-10 яч.17 | Отказ | 11.06.2018 г. | Повреждение кабеля | 3 | 11.06.2018 г. 15.06.2018 г. | июнь | в работе | мед.учр.-1,котельная-1, КНС-1,ж/д-7, ч/с, жителей 700 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | П/СТ 2 ф.28 - РП-13 яч 8 | Отказ | 12.06.2018 г. | Повреждение кабеля | 3 | 12.06.2018 г. 12.06.2018 г. | июнь | в работе | ВЗУ-1,котельная-1,ж/д-10 ч/с,скважины-5 жителей 1100 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | ТП-217-ТП-0259 | Отказ | 17.06.2018 г. | Повреждение кабеля | 3 | 17.06.2018 г. 18.06.2018 г. | июнь | в работе | д/с-1, мед. учр-ние-1, котельная-1, ч/с, жителей 100 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | РП-18 яч.19 - ТП-175 | Отказ | 18.06.2018 г. | Повреждение кабеля | 3 | 18.06.2018 г. 20.06.2018 г. | июнь | в работе | ЦТП-3, д/с-1, ВЗУ-1, школа-1, МВД-1, ж/д-15, ч/с, жителей -2000 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | ТП-37-ТП-57 "Б" | Отказ | 18.06.2018 г. | Повреждение кабеля | 3 | 18.06.2018 г. 19.06.2018 г. | июнь | в работе | ЦТП-3, д/с-1, ВЗУ-1, школа-1, МВД-1, ж/д-15, ч/с, жителей -2000 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | РПС2ф.25 - РП-03яч. 11-13 нит. "А" | Отказ | 19.06.2018 г. | Повреждение кабеля | 3 | 19.06.2018 г. 26.06.2018 г. | июнь | в работе | котельная-1, ЦТП-1, МФЦ, ж/д-10, ч/с, жителей -800 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | ПС2ф17 - ТП-84 | Отказ | 19.06.2018 г. | Повреждение кабеля | 3 | 19.06.2018 г. 19.06.2018 г. | июнь | в работе | ВЗУ-1, мед. учр.-1, котельная-2, МВД-1, ч/с, жителей -900 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | ПС1ф.30-ТП-016 | Отказ | 24.06.2018 г. | Повреждение кабеля | 3 | 24.06.2018 г. 25.06.2018 г. | июнь | в работе | КНС-1, завод "Комсомолец | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | РП-5яч.4-ТП-394 | Отказ | 24.06.2018 г. | Повреждение кабеля | 3 | 24.06.2018 г. 26.06.2018 г. | июнь | в работе | котельная-1, ж/д-4, жителей -300 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
7 | Перечень объектов, которые повреждены (аварии и отказы) в июле месяце:
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | ТП-160 - ТП-156 | Отказ | 01.07.2018 г. | Повреждение кабеля | 3 | 01.07.2018 г. 02.07.2018 г. | июль | в работе | школ-2, д/с -1, ж/д-10 жителей - 800 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | РП-7 яч.9 - ТП-0136 | Отказ | 01.07.2018 г. | Повреждение кабеля | 3 | 01.07.2018 г. 05.07.2018 г. | июль | в работе | школ-2, д/с -1, ж/д-10 жителей - 800 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | ПС4ф.14- ТП-0466 | Отказ | 01.07.2018 г. | Повреждение кабеля | 3 | 01.07.2018 г. 01.07.2018 г. | июль | в работе | мед.учр.-1 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | ПС2 ф.34 - РП-2 яч.6 | Отказ | 08.07.2018 г. | Повреждение кабеля | 3 | 08.07.2018 г. 10.07.2018 г. | июль | в работе | д/с-2, школ-1, котельная-2, ж/д-6, ч/с, жителей - 2000 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | ПС7 ф.40 - РП-21 яч.5 нит.Б | Отказ | 09.07.2018 г. | Повреждение кабеля | 3 | 09.07.2018 г. 10.07.2018 г. | июль | в работе | школ-2, д/с -1, ж/д-10, жителей - 1000 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | ПС1 ф.21 - ТП-508 | Отказ | 12.07.2018 г. | Повреждение кабеля | 3 | 12.07.2018 г. 18.07.2018 г. | июль | в работе | адм.здание-1, мед.учережд-1 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | ПС1 ф.13 - ТП-0207 | Отказ | 12.07.2018 г. | Повреждение кабеля | 3 | 12.07.2018 г. 23.07.2018 г. | июль | в работе | АТС-1, котельная-1, д/с-1 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | ПС4 ф.25 - РП-25 яч.2-2а | Отказ | 16.07.2018 г. | Повреждение кабеля | 2 | 16.07.2018 г. 16.07.2018 г. | июль | в работе | хлебзавод-1 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | РП-4 яч.1 - ТП-200 | Отказ | 17.07.2018 г. | Повреждение кабеля | 3 | 17.07.2018 г. 19.07.2018 г. | июль | в работе | мед.учр - 2, д/с - 1, котельная - 1, ж/д - 10, ч/с, жителей - 700 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | РП-23 яч.11 - ТП-0311 | Отказ | 17.07.2018 г. | Повреждение кабеля | 3 | 17.07.2018 г. 24.07.2018 г. | июль | в работе | ВЗУ - 1 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | ПС4 ф.9 - РП-7 яч.7 | Отказ | 19.07.2018 г. | Повреждение кабеля | 3 | 19.07.2018 г. 21.07.2018 г. | июль | в работе | д/с - 1, школа - 1, ж/д - 7, жителей - 1500 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 0,4 кВ |  | г.Тамбов | ТП-148 - б. Энтузиастов, 28А | Отказ | 14.07.2018 г. | Повреждение кабеля | 3 | 14.07.2018 г. 14.07.2018 г. | июль | в работе | ж/д-2, жителей - 150 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 0,4 кВ |  | г.Тамбов | ТП-29 - ж/д ул. Широкая, 7Г | Отказ | 16.07.2018 г. | Повреждение кабеля | 2 | 16.07.2018 г. 17.07.2018 г. | июль | в работе | ж/д-1, жителей - 100 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 0,4 кВ |  | г.Тамбов | ТП-189 - ж/д ул. Н.Вирты, 130, 126 | Отказ | 17.07.2018 г. | Повреждение кабеля | 3 | 17.07.2018 г. 17.07.2018 г. | июль | в работе | ж/д-2, жителей - 200 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 0,4 кВ |  | г.Тамбов | ТП-177 - ВЛ-0,4 кВ ул. Лермонтовская | Отказ | 18.07.2018 г. | Повреждение кабеля | 3 | 18.07.2018 г. 18.07.2018 г. | июль | в работе | ч/с, жителей - 50 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 0,4 кВ |  | г.Тамбов | ТП-269 - ж/д ул. К.Маркса, 178Б | Отказ | 30.07.2018 г. | Повреждение кабеля | 3 | 30.07.2018 г. 31.07.2018 г. | июль | в работе | ж/д-1, жителей 200 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Воздушные ЛЭП-0,4 кВ |  | г.Тамбов | ТП-216 - ВЛ-0,4 кВ | Отказ | 24.07.2018 г. | Повреждение кабеля | 2 | 24.07.2018 г. 24.07.2018 г. | июль | в работе | ч/с, жителей 200 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
8 | Перечень объектов, которые повреждены (аварии и отказы) в августе месяце:
| Воздушные ЛЭП- 6-10 кВ |  | г.Тамбов | ТП-445 - ВЛ 6 кВ | Отказ | 06.08.2018 г. | В результатете ДТП наезд на опору ВЛ 6кВ автомобилем | 2 | 06.08.2018 г. 06.08.2018 г. | август | в работе | котельная-1, ж/д-7, ч/с, жителей 1000 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | РП-04 яч.5 - ТП-0447 | Отказ | 01.08.2018 г. | Повреждение кабеля | 3 | 01.08.2018 г. 24.08.2018 г. | август | в работе | центр единоборств | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | П/СТ 5 ф.21 - ТП-0231 | Отказ | 06.08.2018 г. | Повреждение кабеля | 3 | 06.08.2018 г. 07.08.2018 г. | август | в работе | д/с-3, школа-1, УВД-1, мед. учр.-2, ЦТП-2, котельная - 2, ч/с, ж/д-20, жителей 2000 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | П/СТ 5 ф.32 - РП-10 яч.6 | Отказ | 08.08.2018 г. | Повреждение кабеля | 3 | 08.08.2018 г. 10.08.2018 г. | август | в работе | котельная-2, школа-2, ж/д-10, ч/с, жителей 1000 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | ТП-217 - ТП-0259 | Отказ | 09.08.2018 г. | Повреждение кабеля | 3 | 09.08.2018 г. 10.08.2018 г. | август | в работе | д/с-2, мед.учр.-1, котельная-1, ч/с, жителей 50 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | П/СТ 1 ф.20 - РП-14 яч.6-8 Б | Отказ | 09.08.2018 г. | Повреждение кабеля | 3 | 09.08.2018 г. 15.08.2018 г. | август | в работе | котельная-2, ж/д-3,ч/с, жителей 700 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | П/СТ -8 ф. 26 - РП-23 яч.8 | Отказ | 10.08.2018 г. | Повреждение кабеля | 3 | 10.08.2018 г. 10.08.2018 г. | август | в работе | ЦТП-2, д/с-1, ж/д-10, ч/с жителей 15000 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | П/СТ-8 ф.27 - Рп-23 яч.19 | Отказ | 12.08.2018 г. | Повреждение кабеля | 3 | 12.08.2018 г. 13.08.2018 г. | август | в работе | ЦТП-5, д/с-1, ВЗУ-1, ж/д-10, жителей 1000 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | П/СТ 1 ф.1 - РП-9 яч.10 | Отказ | 14.08.2018 г. | Повреждение кабеля | 3 | 14.08.2018 г. 24.08.2018 г. | август | в работе | д/с-1, котельная-1, ЦТП-2, школа-1, ж/д-15, жителей 1500 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | РП-14 яч.14 - ТП-456 | Отказ | 26.08.2018 г. | Повреждение кабеля | 3 | 26.08.2018 г. 26.08.2018 г. | август | в работе | котельная-1, ж/д-3, ч/с; население-500 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | РП1 яч.12 - ТП-456 | Отказ | 26.08.2018 г. | Повреждение кабеля | 3 | 26.08.2018 г. 27.08.2018 г. | август | в работе | котельная-1, ж/д-3, ч/с; население-500 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 0,4 кВ |  | г. Тамбов | ТП-409 руб.1 - ул. Сабуровская | Отказ | 02.08.2018 г. | Повреждение кабеля | 2 | 02.08.2018 г. 02.08.2018 г. | август | в работе | ч/с, жителей 10 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 0,4 кВ |  | г. Тамбов | ТП-461 руб.8 - Тамбов 4,3 | Отказ | 15.08.2018 г. | Повреждение кабеля | 2 | 15.08.2018 г. 15.08.2018 г. | август | в работе | ж/д-1, жителей 100 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 0,4 кВ |  | г. Тамбов | ТП-466 руб.3 - жилой дом г.Тамбов пр. Энергетиков,5 | Отказ | 26.08.2018 г. | Повреждение кабеля | 2 | 26.08.2018 г. 26.08.2018 г. | август | в работе | ж/д-1, население - 50 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
9 | Перечень объектов, которые повреждены (аварии и отказы) в сентябре месяце:
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | РП-5 яч.2 - ТП-129 | Отказ | 01.09.2018 г. | Повреждение кабеля | 3 | 01.09.2018 г. 01.09.2018 г. | сентябрь | в работе | д/с-2, школа-1, котельная-2, мед.учр.-1, МВД-1,адм.учр.-1, ж/д-10, ч/с, жителей 1500 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | ТП-314 - ТП-315 нитка Б | Отказ | 01.09.2018 г. | Повреждение кабеля | 3 | 01.09.2018 г. 10.09.2018 г. | сентябрь | в работе | школа-1,ЦТП-1, ж/д-10, жителей 800 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | ТП-315 - ТП-32 | Отказ | 01.09.2018 г. | Повреждение кабеля | 3 | 01.09.2018 г. 03.09.2018 г. | сентябрь | в работе | ЦТП-3,школа-1,ж/д-10, жителей 1000 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | РП-11 яч.17 - ТП-319 | Отказ | 07.09.2018 г. | Повреждение кабеля | 2 | 07.09.2018 г. 11.09.2018 г. | сентябрь | в работе | ЦТП-3, д/с-1, АТС-1, школа-1, ж/д-10, жителей 800 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | РП-7 яч.9 - ТП-0136 | Отказ | 11.09.2018 г. | Повреждение кабеля | 2 | 11.09.2018 г. 11.09.2018 г. | сентябрь | в работе | ЦТП-2, д/с-3, ж/д-10, жителей 1000 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | ТП-0136 - ТП-148 | Отказ | 11.09.2018 г. | Повреждение кабеля | 2 | 11.09.2018 г. 11.09.2018 г. | сентябрь | в работе | ЦТП-5, д/с-5, школы-3, мед. учр.-1, ж/д-20, жителей 3000 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | РП-21 яч.14 - ТП-269 | Отказ | 11.09.2018 г. | Повреждение кабеля | 2 | 11.09.2018 г. 11.09.2018 г. | сентябрь | в работе | ЦТП-5, д/с-5, школы-3, мед. учр.-1, ж/д-20, жителей 3000 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | П/СТ 1 ф.57 - ТП-503 | Отказ | 13.09.2018 г. | Повреждение кабеля | 2 | 13.09.2018 г. 13.09.2018 г. | сентябрь | в работе | школа-1, ЦТП-2, котельная-2, ж/д-15, жителей 1000 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | РП-18 яч.20 - РЛНД №32 | Отказ | 21.09.2018 г. | Повреждение кабеля | 3 | 21.09.2018 г. 21.09.2018 г. | сентябрь | в работе | д/с-1, ЦТП-6,ВЗУ-1,ж/д-20, ч/с, жителей 3000 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | РП-5 яч.8 - ТП-55 | Отказ | 27.09.2018 г. | Повреждение кабеля | 3 | 27.09.2018 г. 28.09.2018 г. | сентябрь | в работе | школа-1, д/с-1, котельная-3, адм.зд.-1, МВД, ж/д-10, ч/с, жителей 1200 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 0,4 кВ |  | г. Тамбов | ТП-0367 р.4 - ВЛ 0,4 кВ | Отказ | 03.09.2018 г. | Повреждение кабеля | 3 | 03.09.2018 г. 03.09.2018 г. | сентябрь | в работе | ч/с, жителей 50 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 0,4 кВ |  | г. Тамбов | ТП-231 руб. 5 - ж.д. Рылеева, 56 А | Отказ | 28.09.2018 г. | Повреждение кабеля | 3 | 28.09.2018 г. 28.09.2018 г. | сентябрь | в работе | ж/д-1, жителей 200 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Воздушные ЛЭП-0,4 кВ |  | г. Тамбов | ТП-28 - ВЛ 0,4 кВ ул. Базарная,126 | Отказ | 27.09.2018 г. | Повреждение кабеля | 1 | 27.09.2018 г. 27.09.2018 г. | сентябрь | в работе | ч/с, жителей 100 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Воздушные ЛЭП-0,4 кВ |  | г. Тамбов | ТП-24 - ВЛ 0,4 кВ ул. Бастионная,47 | Отказ | 27.09.2018 г. | Повреждение кабеля | 1 | 27.09.2018 г. 27.09.2018 г. | сентябрь | в работе | ж/д-1, жителей 50 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Воздушные ЛЭП-0,4 кВ |  | г. Тамбов | ТП-437 - ВЛ 0,4 кВ ул. Защитная, 7 | Отказ | 27.09.2018 г. | Повреждение кабеля | 1 | 27.09.2018 г. 27.09.2018 г. | сентябрь | в работе | ж/д-2, жителей 200 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Воздушные ЛЭП-0,4 кВ |  | г. Тамбов | ТП-485 - ВЛ 0,4 кВ ул. Бригадная | Отказ | 28.09.2018 г. | Повреждение кабеля | 1 | 28.09.2018 г. 28.09.2018 г. | сентябрь | в работе | ч/с, жителей 50 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Воздушные ЛЭП-0,4 кВ |  | г. Тамбов | ТП-193 - ВЛ 0,4 кВ ул. Трегуляевская | Отказ | 29.09.2018 г. | Повреждение кабеля | 1 | 29.09.2018 г. 28.09.2018 г. | сентябрь | в работе | ч/с, жителей 50 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
10 | Перечень объектов, которые повреждены (аварии и отказы) в октябре месяце:
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | ТП-360 - ТП-277 | Отказ | 01.10.2018 г. | Повреждение кабеля | 3 | 01.10.2018 г. 09.10.2018 г. | октябрь | в работе | школа-1, д/с-3 ЦТП-3, ж/д-5, ч/с; жителей 1000 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | ТП-280 - ТП-116 | Отказ | 02.10.2018 г. | Повреждение кабеля | 2 | 02.10.2018 г. 03.10.2018 г. | октябрь | в работе | школа-1, ж/д-8, жителей 400 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | П/СТ 2 ф.38 -РП-03 яч.16 нитка А | Отказ | 06.10.2018 г. | Повреждение кабеля | 3 | 06.10.2018 г. 09.10.2018 г. | октябрь | в работе | ЦТП-3, ж/д-1, жителей 800 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | ТП-83 - ТП-014 | Отказ | 12.10.2018 г. | Повреждение кабеля | 3 | 12.10.2018 г. 12.10.2018 г. | октябрь | в работе | котельная-1, школа-1, ж/д-5, ч/с, жителей 300 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | ТП-56 - ТП-265 | Отказ | 13.10.2018 г. | Повреждение кабеля | 2 | 13.10.2018 г. 13.10.2018 г. | октябрь | в работе | ЦТП-1, д/с-2, ж/д-7, ч/с, жителей 900 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | ТП-0322 - ТП-0323 | Отказ | 16.10.2018 г. | Повреждение кабеля | 3 | 16.10.2018 г. 16.10.2018 г. | октябрь | в работе | ч/с, жителей 300 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | П/СТ "Татаново" ф.16 - ТП-0283 г.Тамбов с.Татаново | Отказ | 16.10.2018 г. | Повреждение кабеля | 3 | 16.10.2018 г. 16.10.2018 г. | октябрь | в работе | ВЗУ-1 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | ТП-133 - ТП-213 | Отказ | 18.10.2018 г. | Повреждение кабеля | 3 | 18.10.2018 г. 23.10.2018 г. | октябрь | в работе | ВЗУ-1, МВД-1, котельная-1, ЦТП-3, ж/д-7, ч/с, жителей- 600, телецентр - 1 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | ТП-29 - ТП-173 | Отказ | 18.10.2018 г. | Повреждение кабеля | 3 | 18.10.2018 г. 18.10.2018 г. | октябрь | в работе | ч/с, жителей 250 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | РП-25 яч.5 - ТП-414 | Отказ | 21.10.2018 г. | Повреждение кабеля | 2 | 21.10.2018 г. 31.10.2018 г. | октябрь | в работе | УВД-1,ЦТП-1, ж/д-2, жителей 200 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | П/СТ 4 ф.18 - ТП-228 | Отказ | 21.10.2018 г. | Повреждение кабеля | 3 | 21.10.2018 г. 24.10.2018 г. | октябрь | в работе | школа-2, д/с-3, ЦТП-2, ж/д-8, ч/с, телецентр, жителей 800 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | ТП-0317 - ТП-0320 | Отказ | 24.10.2018 г. | Повреждение кабеля | 3 | 24.10.2018 г. 26.10.2018 г. | октябрь | в работе | ч/с, жителей 300 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | РП-23 яч.17 - ТП-390 | Отказ | 26.10.2018 г. | Повреждение кабеля | 3 | 26.10.2018 г. 29.10.2018 г. | октябрь | в работе | ЦТП-4, ВЗУ-1, д/с-1, ж/д-6, жителей 900 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | ТП-232 - ТП-372 | Отказ | 30.10.2018 г. | Повреждение кабеля | 3 | 30.10.2018 г. 01.11.2018 г. | октябрь | в работе | д/с-2, ЦТП-1, ж/д-5, ч/с, жителей 400 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 0,4 кВ |  | г.Тамбов | ТП-148 руб.9 - ж/д ул. Никифоровская,92 | Отказ | 02.10.2018 г. | Повреждение провода | 3 | 02.10.2018 г. 02.10.2018 г. | октябрь | в работе | ж/д-1, жителей 100 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 0,4 кВ |  | г.Тамбов | ТП-186 - КЛ 0,4кВ Д/сад №51 -ж/д К.Маркса,258Г г.Тамбов | Отказ | 12.10.2018 г. | Повреждение провода | 2 | 12.10.2018 г. 12.10.2018 г. | октябрь | в работе | д/с-1, ж/д-3, жителей 150 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 0,4 кВ |  | г.Тамбов | ТП-186 - КЛ 0,4кВ д/сад №51 - ж/д К. Маркса,258Д | Отказ | 12.10.2018 г. | Повреждение провода | 2 | 12.10.2018 г. 12.10.2018 г. | октябрь | в работе | д/с-1, ж/д-3, жителей 150 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Воздушные ЛЭП-0,4 кВ |  | г.Тамбов | ТП-292 - ВЛ 0,4 кВ ул. Воронежская | Отказ | 17.10.2018 г. | Повреждение провода | 2 | 17.10.2018 г. 17.10.2018 г. | октябрь | в работе | ч/с, жителей 200 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Воздушные ЛЭП-0,4 кВ |  | г.Тамбов | ТП-87 руб. 3 - ВЛ-0,4 кВ ул. Чкалова | Отказ | 30.10.2018 г. | Повреждение провода | 1 | 30.10.2018 г. 30.10.2018 г. | октябрь | в работе | ч/с, жителей-100 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Воздушные ЛЭП-0,4 кВ |  | г.Тамбов | ТП-70 руб. 2 - ВЛ-0,4 кВ ул. Трегуляевская, 70 | Отказ | 30.10.2018 г. | Повреждение провода | 1 | 30.10.2018 г. 30.10.2018 г. | октябрь | в работе | ч/с, жителей-70 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Воздушные ЛЭП-0,4 кВ |  | г.Тамбов | ТП-345 руб. 34 - ВЛ-0,4 кВ ул. Интернациональная, 16 | Отказ | 30.10.2018 г. | Повреждение провода | 1 | 30.10.2018 г. 30.10.2018 г. | октябрь | в работе | котельная-1, ж/д-5, ч/с, жителей-400 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Воздушные ЛЭП-0,4 кВ |  | г.Тамбов | ТП-504 - ВЛ-0,4 кВ ул. Славная | Отказ | 30.10.2018 г. | Повреждение провода | 1 | 30.10.2018 г. 30.10.2018 г. | октябрь | в работе | ч/с, жителей-200 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Электрическая часть ТП-6/10 кВ |  | г.Тамбов | ТП-434 ул. Кленовая, 70 | Отказ | 31.10.2018 г. | Повреждение провода | 3 | 31.10.2018 г. 31.10.2018 г. | октябрь | в работе | ч/с, жителей-50 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
11 | Перечень объектов, которые повреждены (аварии и отказы) в ноябре месяце:
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | ТП-491 - ТП-509 | Отказ | 01.11.2018 г. | Повреждение кабеля | 3 | 01.11.2018 г. 02.11.2018 г. | ноябрь | в работе | ЦТП-1, котельная-1, ж/д-3, жителей 50 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | ТП-167 - ТП-0294 | Отказ | 03.11.2018 г. | Повреждение кабеля | 3 | 03.11.2018 г. 13.11.2018 г. | ноябрь | в работе | котельная-1, ж/д-3, жителей 400 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | ТП-51-ТП-268 | Отказ | 04.11.2018 г. | Повреждение кабеля | 3 | 04.11.2018 г. 04.11.2018 г. | ноябрь | в работе | ВЗУ-1, д/сад -1, ЦТП-2, ж/д-8, ч/с, жителей 1000 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | ТП-67 - ТП-77 | Отказ | 04.11.2018 г. | Повреждение кабеля | 3 | 04.11.2018 г. 06.11.2018 г. | ноябрь | в работе | д/сад -1, ж/д-5, ч/с, жителей 500 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | ТП-458 - ТП-455 | Отказ | 09.11.2018 г. | Повреждение кабеля | 3 | 09.11.2018 г. 15.11.2018 г. | ноябрь | в работе | в/ч-1, котельная-1, ЦТП-10, ж/д-7, жителей 700 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | РП-18 яч.4 - ТП-268 | Отказ | 15.11.2018 г. | Повреждение кабеля | 3 | 15.11.2018 г. 17.11.2018 г. | ноябрь | в работе | АТС-1, д/с-3, скважина-1, ЦТП-2, ч/с, ж/д-5, жителей 800 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | ТП-409 - ВЛ 6 кВ ул. Сабуровская, 21 | Отказ | 19.11.2018 г. | Повреждение кабеля | 2 | 19.11.2018 г. 20.11.2018 г. | ноябрь | в работе | ч/с, жителей 500 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | П/СТ 7 ф.4 - ТП-041 | Отказ | 21.11.2018 г. | Повреждение кабеля | 3 | 21.11.2018 г. 22.11.2018 г. | ноябрь | в работе | мед. учр.-1, д/с-3, ж/д-15, ЦТП-4, жителей 1000 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | РП-20 яч.2 - ТП-442 | Отказ | 22.11.2018 г. | Повреждение кабеля | 2 | 22.11.2018 г. 27.11.2018 г. | ноябрь | в работе | школа-1, ООБ-2, АТС-1, котельная-1, ж/д-20,ч/с, жителей 1500 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | П/СТ 8 ф.34 - ТП-409 | Отказ | 23.11.2018 г. | Повреждение кабеля | 2 | 23.11.2018 г. 23.11.2018 г. | ноябрь | в работе | ч/с, жителей 800 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | РП-18 яч.19 - ТП-175 | Отказ | 23.11.2018 г. | Повреждение кабеля | 2 | 23.11.2018 г. 23.11.2018 г. | ноябрь | в работе | МВД-1, ж/д-4, жителей 200 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | РП-23яч.11 - ТП-0311 | Отказ | 30.11.2018 г. | Повреждение кабеля | 3 | 30.11.2018 г. 30.11.2018 г. | ноябрь | в работе | ЦТП-5; д/с-1; ВЗУ-1; ж/д-15; население-1500 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 0,4 кВ |  | г.Тамбов | ТП-230 руб.5 - ж/д ул. Советская, 2 | Отказ | 17.11.2018 г. | Повреждение кабеля | 2 | 17.11.2018 г. 17.11.2018 г. | ноябрь | в работе | ж/д-1, жителей 100 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
12 | Перечень объектов, которые повреждены (аварии и отказы) в декабре месяце:
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | П/СТ 4 ф.9 - РП-7 яч.5 | Отказ | 01.12.2018 г. | Повреждение кабеля | 3 | 01.12.2018 г. 05.12.2018 г. | декабрь | в работе | ЦТП-3, д/с-3, ж/д-20, ч/с, телецентр, жителей 1000 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | ТП-468 -ТП-418 | Отказ | 01.12.2018 г. | Повреждение кабеля | 3 | 01.12.2018 г. 03.12.2018 г. | декабрь | в работе | котельная-1, ж/д-3, жителей 200 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | ТП-407 - ТП-442 | Отказ | 03.12.2018 г. | Повреждение кабеля | 2 | 03.12.2018 г. 04.12.2018 г. | декабрь | в работе | котельная-1, д/с-1, школа-1, ч /с., ж/д-6, жителей 500 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | РП-4 яч.9 - ТП-382 | Отказ | 07.12.2018 г. | Повреждение кабеля | 3 | 07.12.2018 г. 07.12.2018 г. | декабрь | в работе | организация-1 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | ТП-0402 - ВЛ 6 кВ г.Тамбов с.Перикса | Отказ | 11.12.2018 г. | Повреждение кабеля | 3 | 11.12.2018 г. 14.12.2018 г. | декабрь | в работе | ж/д-5, ч/с, школа-1, п/ч-1, жителей 500 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | ТП-167 - ТП-0294 | Отказ | 12.12.2018 г. | Повреждение кабеля | 3 | 12.12.2018 г. 13.12.2018 г. | декабрь | в работе | котельная-1, КНС-1, мед. учр.-1, ж/д-2, ч/с, жителей 500 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | РП 10 яч.13 - ТП-303 | Отказ | 12.12.2018 г. | Повреждение кабеля | 3 | 12.12.2018 г. 13.12.2018 г. | декабрь | в работе | котельная-1, КНС-1, мед. учр.-1, ж/д-2, ч/с, жителей 500 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | РП-18 яч.22 - ТП-429 | Отказ | 12.12.2018 г. | Повреждение кабеля | 2 | 12.12.2018 г. 13.12.2018 г. | декабрь | в работе | д/с-1, скважина-1, АТС-1, ЦТП-5, ж/д-25, ч/с, жителей 200 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | ТП-35 - ТП-127 | Отказ | 19.12.2018 г. | Повреждение кабеля | 3 | 19.12.2018 г. 21.12.2018 г. | декабрь | в работе | ЦТП-1, скважина-1, ч/с, ж/д-6, жителей 600 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | П/СТ "Октябрь" ф.12 - ТП-0289 | Отказ | 19.12.2018 г. | Повреждение кабеля | 3 | 19.12.2018 г. 24.12.2018 г. | декабрь | в работе | котельная-1, ж/д-2, жителей 100 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | ТП-332 - ТП-187 | Отказ | 22.12.2018 г. | Повреждение кабеля | 3 | 22.12.2018 г. 25.12.2018 г. | декабрь | в работе | д/с-1, ЦТП-2, ж/д-7, ч/с, жителей 500 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 0,4 кВ |  | г.Тамбов | ТП-258 руб. 12 - ж/д ул. Октябрьская,15 | Отказ | 09.12.2018 г. | Повреждение кабеля | 3 | 09.12.2018 г. 19.12.2018 г. | декабрь | в работе | ж/д-1, жителей 50 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 0,4 кВ |  | г.Тамбов | ТП-286 руб.12 - ж/д ул. Клубная,9 | Отказ | 10.12.2018 г. | Повреждение кабеля | 3 | 10.12.2018 г. 11.12.2018 г. | декабрь | в работе | ж/д-1, жителей 100 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"