## Свед. по авар. и отказам 2019
Сведения об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии за 2019 г. | [13 empty] | абзац 5 пп. "г" п. 19 ПП РФ №24 от 21.01.2004г.
Технологических отказов классифицирующихся как аварии в электрических сетях, обслуживаемых АО "ОРЭС-Тамбов" не было. Были инциденты, которые являются частным случаем технологических отказов. (Согласно класификации методических рекомендаций по техническому расследованию и учету технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно-коммунального комплекса. Гострой России № 191 от 20.08.2001 г.)
Объем недопоставленной электрической энергии в результате технологических отказов (инцидентов) за 2019 год
составил - 433,884 тыс.кВт.час
Период | Показатель выполнения | Количество аварий и отказов | [7 empty] | Суммарное количество повреждений
|  | ВЛ |  |  | КЛ |  |  | РП, ТП |  | всего | аварий | отказов
|  | Аварии | Отказы |  | Аварии | Отказы |  | Аварии | Отказы
|  |  | 6-10 кВ | 0,4 кВ |  | 6-10 кВ | 0,4 кВ
|  | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт.
2019 год | __________ 2018 г. | 0 | 4 | 12 | 0 | 160 | 25 | 0 | 1 | 202 | 0 | 202
| __________ 2019 г. | 0 | 8 | 8 | 0 | 165 | 20 | 0 | 8 | 209 | 0 | 209
| снижение / увеличение | 0 | -3 | -1 | 0 | -48 | -2 | 0 | -4 | 7 | 0 | 7
| % |  | 100% | -33.33% |  | 3.125% | -20% |  | 700% | 3.465% |  | 3.465%
Основными причинами технологических отказов при повреждении кабелей является нарушение правил прокладки кабелей при монтаже
строительными организациями, старение изоляции кабелей из-за длительной эксплуатации, выход кабелей в морально и физически устаревших
свинцовых муфтах, проведение земляных работ без согласования с эксплуатирующей организацией. Технологические отказы при повреждении ВЛ
происходят из-за наезда автомобилей на опоры ВЛ, из-за поджигания опор жителями при сжигании мусора, обрыве ВЛ при проезде автомобилей
с негабаритными грузами.
№ п/п | Группа поврежденного объекта или оборудования | Район обслуживания повреждённого объекта | Населённый пункт (в котором расположен повреждённый объект) | Диспетчерское наименование поврежденного объекта | Наименование повреждения (авария, отказ) | Дата повреждения | Причина повреждения | Классификация причин повреждения | Дата ремонта (начало-окончание) | Отметка о включении АВР в ПП | Состояние повреждённого объекта на конец отчётного месяца | Потребители | Принадлежность (---/абонентские) | Примечание
1 | Перечень объектов, которые повреждены (аварии и отказы) в январе месяце:
| Воздушные ЛЭП- 6-10 кВ |  | г.Тамбов | ТП-0283 - ВЛ 10кВ г.Тамбов с.Татаново | Отказ | 07.01.2019 г. | Повреждение провода | 3 | 07.01.2019 г. 07.01.2019 г. | январь | в работе | ВЗУ-1 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | ТП-167 - ТП-0294 г.Тамбов ул. Красноармейская, 5 | Отказ | 06.01.2019 г. | Повреждение кабеля | 4 | 06.01.2019 г. 11.01.2019 г. | январь | в работе | котельная-1 | КЛ сторонней организации
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | ТП-271 - ТП-482 г.Тамбов Тулиновский пр. | Отказ | 09.01.2019 г. | Повреждение кабеля | 3 | 09.01.2019 г. 17.01.2019 г. | январь | в работе | ж/д-2, жителей 50 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | ТП-218 - ТП-448 г.Тамбов ул. Державинская,5 | Отказ | 11.01.2019 г. | Повреждение кабеля | 3 | 11.01.2019 г. 30.01.2019 г. | январь | в работе | мед. учр.-1, д/с-1, ж/д-7, жителей 700 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | ТП-106 - ТП-01А г.Тамбов ул. Ипподромная,2 | Отказ | 15.01.2019 г. | Повреждение кабеля | 3 | 15.01.2019 г. 18.01.2019 г. | январь | в работе | котельная-2, д/с-1, ч/с, жителей 300 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | ТП-56 - КЛ 6 кВ - тр-р №2 г.Тамбов ул. Пирогова,58 | Отказ | 19.01.2019 г. | Повреждение кабеля | 3 | 19.01.2019 г. 21.01.2019 г. | январь | в работе | ж/д-2,жителей 200 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | ТП-141 - ТП-159 г. Тамбов ул. Гастелло, 107 | Отказ | 22.01.2019 г. | Повреждение кабеля | 3 | 22.01.2019 г. 23.01.2019 г. | январь | в работе | котельная-1, школа-1, д/с-1, ж/д-10, ч/с, мед. учр.-1, жителей 1000 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | П/СТ 8 ф. 24 - РП-23 яч.22 г.Тамбов ул. Магистральная,17А | Отказ | 26.01.2019 г. | Повреждение кабеля | 3 | 26.01.2019 г. 28.01.2019 г. | январь | в работе | ЦТП-5 ,ж/д-15, жителей 2000 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
2 | Перечень объектов, которые повреждены (аварии и отказы) в феврале месяце:
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | П/СТ 1ф.57 - ТП-503 г.Тамбов ул. Малиновского, 4 | Отказ | 07.02.2019 г. | Повреждение кабеля | 2 | 07.02.2019 г. 08.02.2019 г. | февраль | в работе | ч/с, жителей 100 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | П/СТ 1 ф.20 - РП-14 яч.6-8 г.Тамбов ул. К.Маркса,130 | Отказ | 11.02.2019 г. | Повреждение кабеля | 3 | 11.02.2019 г. 19.02.2019 г. | февраль | в работе | д/с-1, ж/д-10, ЦТП-1, котельная-1, адм.зд.-1, ч/с, жителей 800 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | ТП-315 - ТП-443 г.Тамбов ул. Рылеева,79А | Отказ | 11.02.2019 г. | Повреждение кабеля | 3 | 11.02.2019 г. 14.02.2019 г. | февраль | в работе | ЦТП-1, ж/д-3, жителей 400 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | РП-21 яч.9 - ТП-410 г.Тамбов ул. Заводская,2 | Отказ | 23.02.2019 г. | Повреждение кабеля | 3 | 23.02.2019 г. 23.02.2019 г. | февраль | в работе | ВЗУ-1, ЦТП-1, ж/д-15, ч/с, жителей 1500 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | ПС 8 ф. 24 - РП-23 яч.22 г.Тамбов ул. Магистральная,17А | Отказ | 25.02.2019 г. | Повреждение кабеля | 3 | 25.02.2019 г. 28.02.2019 г. | февраль | в работе | ЦТП-3, ж/д-6, жителей 600 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 0,4 кВ |  | г.Тамбов | ТП-477 руб. 30 - КЛ 0,4кВ ул.Северо-Западная, 5Б г. Тамбов | Отказ | 08.02.2019 г. | Повреждение кабеля | 3 | 08.02.2019 г. 09.02.2019 г. | февраль | в работе | орг-ции | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Воздушные ЛЭП-0,4 кВ |  | г.Тамбов | ТП-409 - ВЛ 0,4 кВ г.Тамбов ул. Еловая,4 | Отказ | 02.02.2019 г. | Повреждение провода | 2 | 02.02.2019 г. 02.02.2019 г. | февраль | в работе |  | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Воздушные ЛЭП-0,4 кВ |  | г.Тамбов | ТП-88 ВЛ 0,4 кВ г.Тамбов ул. Чкалова | Отказ | 18.02.2019 г. | Повреждение провода | 1 | 18.02.2019 г. 18.02.2019 г. | февраль | в работе | ч/с, жителей 100 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
3 | Перечень объектов, которые повреждены (аварии и отказы) в марте месяце:
| Воздушные ЛЭП- 6-10 кВ |  | г.Тамбов | ВЛ 6кВ - ТП-0203 г.Тамбов с.Татаново | Отказ | 03.03.2019 г. | Повреждение провода | 4 | 03.03.2019 г. 03.03.2019 г. | март | в работе | ВЗУ | ВЛ сторонней организации
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | ТП-458 - ТП-455 г.Тамбов мкр.Летка | Отказ | 01.03.2019 г. | Повреждение кабеля | 3 | 01.03.2019 г. 05.03.2019 г. | март | в работе | котельная-1, ЦТП-5, в/ч-1, мед. учр.-1, ж/д-6, ч/с, д/с-1, жителей 700 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | П/СТ 4 ф.28 - РП-8 яч.9 г.Тамбов ул. Советская, 167 | Отказ | 09.03.2019 г. | Повреждение кабеля | 3 | 09.03.2019 г. 10.03.2019 г. | март | в работе | котельная-1, школа-1, ж/д-15, жителей 1000 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | ТП-64 - ТП-328 г.Тамбов ул. М. Горького, 133 | Отказ | 12.03.2019 г. | Повреждение кабеля | 2 | 12.03.2019 г. 13.03.2019 г. | март | в работе | д/с-2, школа-1, котельная-2, ж/д-4, ч/с, жителей 1500 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | П/СТ 3 ф.40 - ТП-44 г.Тамбов ул. Киквидзе, 1А | Отказ | 13.03.2019 г. | Повреждение кабеля | 3 | 13.03.2019 г. 29.03.2019 г. | март | в работе | ч/с, жителей 400, АТС-1 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | ТП-408 - ТП-275 г. Тамбов, ул. Широкая | Отказ | 17.03.2019 г. | Повреждение кабеля | 3 | 17.03.2019 г. 17.03.2019 г. | март | в работе | ВЗУ-1,скважины-4,ЦТП-1,ж/д-8,ч/с,жителей 1500 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | ТП-168 - ТП-241 г. Тамбов, ул. Ипподромная | Отказ | 17.03.2019 г. | Повреждение кабеля | 3 | 17.03.2019 г. 17.03.2019 г. | март | в работе | ВЗУ-1,скважины-4,ЦТП-1,ж/д-8,ч/с,жителей 1500 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | РП-18 яч.4 - ТП-268 г. Тамбов, ул. Рылеева | Отказ | 17.03.2019 г. | Повреждение кабеля | 3 | 17.03.2019 г. 19.03.2019 г. | март | в работе | ВЗУ-2,д/с-3,ЦТП-3,ж/д-20, ч/с, жителей 2000 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | П/СТ 2 ф.34 - РП-2 яч.6 г.Тамбов ул.Комсомольская | Отказ | 24.03.2019 г. | Повреждение кабеля | 3 | 24.03.2019 г. 25.03.2019 г. | март | в работе | котельная-1 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | РП-2 яч.1 - ТП-27 г.Тамбов ул.Интернациональная,47 | Отказ | 24.03.2019 г. | Повреждение кабеля | 3 | 24.03.2019 г. 25.03.2019 г. | март | в работе | МКД-2 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | РП-10яч.13- ТП-0294 г.Тамбов ул. Пионерская, 22 | Отказ | 30.03.2019 г. | Повреждение кабеля | 4 | 30.03.2019 г. 31.03.2019 г. | март | в работе | котельная-1, мед. учр.-1, ч/с, ж/д-2, жителей 700 | КЛ сторонней организации
| Кабельные ЛЭП 0,4 кВ |  | г.Тамбов | ТП-238 руб.10 - ж/д г.Тамбов ул. Мичуринская,165 | Отказ | 21.03.2019 г. | Повреждение кабеля | 3 | 21.03.2019 г. 22.03.2019 г. | март | в работе | ж/д-1, жителей 400 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Воздушные ЛЭП-0,4 кВ |  | г.Тамбов | ТП-165 руб.8 - ВЛ 0,4 кВ г.Тамбов ул. Студенецкая,34 | Отказ | 21.03.2019 г. | Повреждение провода | 2 | 21.03.2019 г. 21.03.2019 г. | март | в работе | ж/д-3, жителей 100 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Электрическая часть ТП-6/10 кВ |  | г.Тамбов | ТП-107 г.Тамбов ул. Октябрьская,22 | Отказ | 05.03.2019 г. | Повреждение оборудования ТП-107 | 3 | 05.03.2019 г. 05.03.2019 г. | март | в работе | котельная-2, ЦТП-1, мед. учр.-2, АТС-1, ж/д-10, ч/с, жителей 600 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
4 | Перечень объектов, которые повреждены (аварии и отказы) в апреле месяце:
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | ТП-215 - ТП-102 г.Тамбов ул. Советская, 180 | Отказ | 01.04.2019 г. | Повреждение кабеля | 3 | 01.04.2019 г. 03.04.2019 г. | апрель | в работе | котельная-1,школа-1, ж/д-5, жителей 1000 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | РП-2 яч.1 - ТП-27 г.Тамбов Ц.Рынок | Отказ | 02.04.2019 г. | Повреждение кабеля | 3 | 02.04.2019 г. 04.04.2019 г. | апрель | в работе | котельная-5,д/с-2,ч/с, жителей 800 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | ТП-268 - ТП-51 г.Тамбов ул. Рылеева,55 | Отказ | 03.04.2019 г. | Повреждение кабеля | 2 | 03.04.2019 г. 03.04.2019 г. | апрель | в работе | ЦТП-1, ж/д-5, ч/с, жителей 400 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | ТП-21 - ТП-192 г.Тамбов ул. Советская,116 | Отказ | 03.04.2019 г. | Повреждение кабеля | 3 | 03.04.2019 г. 04.04.2019 г. | апрель | в работе | котельная-1, АТС-1, школа-1, адм.зд.-1, ж/д-3, жителей 50 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | П/СТ 2 ф.28 - РП-13 яч.8 г.Тамбов ул. Новорубежная | Отказ | 03.04.2019 г. | Повреждение кабеля | 3 | 03.04.2019 г. 05.04.2019 г. | апрель | в работе | КНС-1, скважины, ВЗУ | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | ТП-0169 - ТП - 178 г.Тамбов ул. Волжская | Отказ | 04.04.2019 г. | Повреждение кабеля | 4 | 04.04.2019 г. 05.04.2019 г. | апрель | в работе | котельная-1, д/с-1, ж/д-4, ч/с, жителей 400 | КЛ сторонней организации
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | ТП-236 - ТП-339 г.Тамбов ул. Д Бедного,59 | Отказ | 09.04.2019 г. | Повреждение кабеля | 3 | 09.04.2019 г. 10.04.2019 г. | апрель | в работе | котельная-2, больница-1, школа-1, в/ч-1 ,ж/д-7, ч/с, жителей 700 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | П/СТ 4 ф.23 - РП-11 яч.9 г.Тамбов ул. Мичуринская,183 | Отказ | 10.04.2019 г. | Повреждение кабеля | 3 | 10.04.2019 г. 19.04.2019 г. | апрель | в работе | КНС-1, д/с-2, школа-1, ЦТП-2, ж/д-6 ,ч/с, жителей 700 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | ПС 1 ф.3 - РЛНД№1А ВЛ 6 кВ г.Тамбов Рассказовское шоссе | Отказ | 17.04.2019 г. | Повреждение кабеля | 3 | 17.04.2019 г. 19.04.2019 г. | апрель | в работе | ч/с, жителей 100 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | ТП-206 - ТП-243 г.Тамбов ул. Пензенская,57 | Отказ | 17.04.2019 г. | Повреждение кабеля | 3 | 17.04.2019 г. 19.04.2019 г. | апрель | в работе | ЦТП-2, котельная-1,д/с-1, ж/д-20, жителей 800 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | РП-4 яч.8 - ТП-247 г.Тамбов ул. Советская,36 | Отказ | 17.04.2019 г. | Повреждение кабеля | 4 | 17.04.2019 г. 25.04.2019 г. | апрель | в работе | котельная-2,мед.учр.-2, школы-2,ж/д-10,ч/с, жителей 1000 | КЛ сторонней организации
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | ПС 1 ф.20 - РП-14 яч.6-8 г.Тамбов ул. К.Маркса,130 | Отказ | 18.04.2019 г. | Повреждение кабеля | 3 | 18.04.2019 г. 22.04.2019 г. | апрель | в работе | ЦТП-1, котельная-1, ж/д-10, ч/с, жителей 800 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | ПС 1 ф.6 - ТП-46 г.Тамбов ул. С.Разина | Отказ | 18.04.2019 г. | Повреждение кабеля | 3 | 18.04.2019 г. 18.04.2019 г. | апрель | в работе | очистные-1 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г.Тамбов | ПС 4 ф.25 - РП-25 яч.2-2А г.Тамбов ул. Советская,181 | Отказ | 21.04.2019 г. | Повреждение кабеля | 3 | 21.04.2019 г. 23.04.2019 г. | апрель | в работе | мед.учр.-2, ж/д-10, жителей 1000 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 0,4 кВ |  | г.Тамбов | ТП-278 руб. 1 - ж/д ул. Менделеева, 7 г. Тамбов | Отказ | 15.04.2019 г. | Повреждение кабеля | 3 | 15.04.2019 г. 15.04.2019 г. | апрель | в работе | ж/д-1, жителей 100 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Электрическая часть ТП-6/10 кВ |  | г.Тамбов | ТП-376 г. Тамбов ул. Социалистическая, 78 | Отказ | 04.04.2019 г. | Отключение оборудования в ТП-376 из-за попадпния животного | 2 | 04.04.2019 г. 04.04.2019 г. | апрель | в работе | д/с-1, ж/д-7, жителей 500 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
5 | Перечень объектов, которые повреждены (аварии и отказы) в мае месяце:
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г. Тамбов | ТП-345 - Тр-р №1 г.Тамбов ул. Интернациональная, 16 | Отказ | 01.05.2019 г. | Повреждение кабеля | 3 | 01.05.2019 г. 01.05.2019 г. | май | в работе | ж/д-2, жителей 50 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г. Тамбов | РП-9 яч.3 - ТП-041 г.Тамбов ул. Советская, 134 | Отказ | 02.05.2019 г. | Повреждение кабеля | 2 | 02.05.2019 г. 03.05.2019 г. | май | в работе | ж/д-3, жителей 200 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г. Тамбов | П/СТ 8 ф.23 - РП-11 яч.18 г.Тамбов ул. Мичуринская, 183 | Отказ | 08.05.2019 г. | Повреждение кабеля | 3 | 08.05.2019 г. 08.05.2019 г. | май | в работе | ЦТП-4, д/с-2, школа-1, ж/д-20, жителей - 1500 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г. Тамбов | П/СТ 8 ф.42 - РП-05 яч.8 г.Тамбов ул. Чичерина, 62Г | Отказ | 09.05.2019 г. | Повреждение кабеля | 3 | 09.05.2019 г. 15.05.2019 г. | май | в работе | ЦТП-2, АТС-1, д/с-1, ж/д-8, жителей 500 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г. Тамбов | РП-25 яч.8 - ТП-172 г.Тамбов ул. Советская, 181 | Отказ | 11.05.2019 г. | Повреждение кабеля | 3 | 11.05.2019 г. 12.05.2019 г. | май | в работе | мед.учр.-2, ЦТП-2, ж/д-5, жителей 800 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г. Тамбов | ТП-328-ТП-95 г.Тамбов ул. Маратовская, 2А | Отказ | 13.05.2019 г. | Повреждение кабеля | 3 | 13.05.2019 г. 14.05.2019 г. | май | в работе | школа-1, д/с-2, котельная-1, ж/д-8, ч/с, жителей 2000 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г. Тамбов | РП-2 яч.1 -ТП-27 г.Тамбов ул. Интернациональная, 47 | Отказ | 14.05.2019 г. | Повреждение кабеля | 3 | 14.05.2019 г. 15.05.2019 г. | май | в работе | школа-1, д/с-2, котельная-1, ж/д-8, ч/с, жителей 2000 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г. Тамбов | ТП-450 - ТП-85 г.Тамбов ул. Киквидзе, 112 | Отказ | 14.05.2019 г. | Повреждение кабеля | 3 | 14.05.2019 г. 16.05.2019 г. | май | в работе | котельная-1, ж/д-10, жителей 1000 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г. Тамбов | РП-23 яч.18 - ТП-390 г.Тамбов ул. Чичерина, 12 | Отказ | 14.05.2019 г. | Повреждение кабеля | 3 | 14.05.2019 г. 15.05.2019 г. | май | в работе | ЦТП-2, ж/д-4, жителей 600 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г. Тамбов | П/СТ 8 ф.23 - РП-11 яч.18 г.Тамбов ул. Мичуринская, 183 | Отказ | 19.05.2019 г. | Повреждение кабеля | 3 | 19.05.2019 г. 19.05.2019 г. | май | в работе | школа-1,д/с-2, ЦТП-3,ж/д-10, УВД-1, жителей 1500 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г. Тамбов | РП-21 яч.14 - ТП-269 г.Тамбов ул. Пензенская, 67 | Отказ | 20.05.2019 г. | Повреждение кабеля | 3 | 20.05.2019 г. 20.05.2019 г. | май | в работе | ВЗУ-1школа-2, д/с-3, ЦТП-2, УВД-1, ж/д-20, жителей 2000 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г. Тамбов | ТП-0136 - ТП-0351 г.Тамбов ул. Мичуринская, 112 | Отказ | 21.05.2019 г. | Повреждение кабеля | 2 | 21.05.2019 г. 22.05.2019 г. | май | в работе | школа-2, д/с-1, МВД-1, ж/д-10, ч/с, жителей 1500 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г. Тамбов | РП-2 яч.1 - ТП-27 г.Тмбов ул. Интернациональная, 47 | Отказ | 26.05.2019 г. | Повреждение кабеля | 3 | 26.05.2019 г. 29.05.2019 г. | май | в работе | мед. учр.-1, д/с-1, ж/д-10, ч/с, жителей 200 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г. Тамбов | ТП-29- ТП-0468 г. Тамбов ул. 3-я Линия | Отказ | 31.05.2019 г. | Повреждение кабеля | 2 | 31.05.2019 г. 31.05.2019 г. | май | в работе | ЦТП-2, ВЗУ-1, ж/д-15, ч/с, население - 1500 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 0,4 кВ |  | г.Тамбов | ТП-21 руб.2 - ж/д ул.К.Маркса,147 г.Тамбов | Отказ | 02.05.2019 г. | Повреждение кабеля | 3 | 02.05.2019 г. 02.05.2019 г. | май | в работе | ж/д-1, жителей 50 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 0,4 кВ |  | г.Тамбов | ТП-3 руб.3 - ж/д ул. Н.Вирты, 122 г.Тамбов | Отказ | 07.05.2019 г. | Повреждение кабеля | 3 | 07.05.2019 г. 07.05.2019 г. | май | в работе | ж/д-1, жителей 100 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Воздушные ЛЭП-0,4 кВ |  | г.Тамбов | ТП-14- ВЛ 0,4 кВ г.Тамбов ул. Кирова 9/11 | Отказ | 13.05.2019 г. | Повреждение провода | 2 | 13.05.2019 г. 13.05.2019 г. | май | в работе | ч/с, жителей 100 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Электрическая часть ТП-6/10 кВ |  | г.Тамбов | ТП-034 г. Тамбов р-он Эльдорадо | Отказ | 16.05.2019 г. | Повреждение оборудования ТП | 4 | 16.05.2019 г. 17.05.2019 г. | май | в работе | пож. часть -1, школа-1, МКД-10, ч/с, жителей 500 | ТП сторонней организации
6 | Перечень объектов, которые повреждены (аварии и отказы) в июне месяце:
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г. Тамбов | ТП-277 - ТП-478 г.Тамбов ул. Магистральная,35 | Отказ | 02.06.2019 г. | Повреждение кабеля | 3 | 02.06.2019 г. 03.06.2019 г. | июнь | в работе | д/с-3, школа-1, ЦТП-3, мед. учр.-1, ж/д-20, ч/с, жителей 2000 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г. Тамбов | П/С 8 ф.40 - ТП-0332 г.Тамбов ул.Кленовая | Отказ | 05.06.2019 г. | Повреждение кабеля | 4 | 05.06.2019 г. 06.06.2019 г. | июнь | в работе | ч/с, жителей 400 | КЛ сторонней организации
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г. Тамбов | ПС "Пигмент" ф.77 - ТП-0160 г.Тамбов ул.Монтажников,4А | Отказ | 07.06.2019 г. | Повреждение кабеля | 3 | 07.06.2019 г. 14.06.2019 г. | июнь | в работе | ЦТП-1 ,мед.учр.-1, п.ч-1, МВД-1, ж/д-5, жителей 500 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г. Тамбов | ТП-0160 - ТП-0230 г.Тамбов ул.Монтажников,4А | Отказ | 07.06.2019 г. | Повреждение кабеля | 4 | 07.06.2019 г. 07.06.2019 г. | июнь | в работе | ЦТП-1, мед.учр.-1, п.ч-1, МВД-1,ж/д-5,жителей 500 | КЛ сторонней организации
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г. Тамбов | ТП-156 - ТП-112 г.Тамбов ул.Мичуринская,94 | Отказ | 08.06.2019 г. | Повреждение кабеля | 3 | 08.06.2019 г. 13.06.2019 г. | июнь | в работе | д/с-2, школа-1, мед.учр.-1, ЦТП-3, АТС-1, телецентр-1, ж/д-20, ч/с, жителей 2000 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г. Тамбов | РП-7 яч.8 - ТП-231 г.Тамбов ул.Б.Энтузиастов,16 | Отказ | 08.06.2019 г. | Повреждение кабеля | 3 | 08.06.2019 г. 11.06.2019 г. | июнь | в работе | д/с-2, школа-1, мед. учр.-1, ЦТП-3, АТС-1, телецентр-1, ж/д-20, ч/с, жителей 2000 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г. Тамбов | П/СТ 4 ф.18 - ТП-231 г.Тамбов ул.Б.Энтузиастов,16 | Отказ | 08.06.2019 г. | Повреждение кабеля | 3 | 08.06.2019 г. 23.06.2019 г. | июнь | в работе | д/с-2, школа-1, мед.учр.-1, ЦТП-3, АТС-1, телецентр-1, ж/д-20, ч/с, жителей 2000 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г. Тамбов | ТП-298 - ТП-118 г.Тамбов ул.Гагарина,37 | Отказ | 17.06.2019 г. | Повреждение кабеля | 3 | 17.06.2019 г. 18.06.2019 г. | июнь | в работе | ВЗУ-1, котельная-1, школа-1, ж/д-4, ч/с, жителей 1500 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г. Тамбов | ТП-301 - ТП-0299 г.Тамбов ул.Сенько,28 | Отказ | 17.06.2019 г. | Повреждение кабеля | 3 | 17.06.2019 г. 22.06.2019 г. | июнь | в работе | ВЗУ-1, котельная-1, школа-1, ж/д-4, ч/с, жителей 1500 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г. Тамбов | ТП-515 - ТП-0299 г.Тамбов ул.Сенько,28 | Отказ | 18.06.2019 г. | Повреждение кабеля | 3 | 18.06.2019 г. 28.06.2019 г. | июнь | в работе | котельная-1, ЦТП-10, д/с-1, мед. учр.-1, в/ч-2 ,ж/д-20, ч/с, жителей 1500 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г. Тамбов | ТП-0146 - ТП-329 г.Тамбов ул. Кронштадтская, 90 | Отказ | 19.06.2019 г. | Повреждение кабеля | 4 | 19.06.2019 г. 25.06.2019 г. | июнь | в работе | котельна-2, школа-1, д/с-2, ч/с, ж/д-15, жителей 1500 | КЛ сторонней организации
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г. Тамбов | ТП329 - ТП-94 г.Тамбов ул. Кронштадтская, 90 | Отказ | 22.06.2019 г. | Повреждение кабеля | 2 | 22.06.2019 г. 27.06.2019 г. | июнь | в работе | д/с-2, котельная-2, школа-1, КНС-3, ч/с, жителей 500 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г. Тамбов | ПС 4 ф.18 - ТП-228 г.Тамбов ул. Б.Энтузиастов,2 | Отказ | 25.06.2019 г. | Повреждение кабеля | 3 | 25.06.2019 г. 25.06.2019 г. | июнь | в работе | мед.учр.- 1, д/с-3, школа-2, ЦТП-2, АТС-1, телецентр-1, ч/с, ж/д-20, жителй 1500 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
7 | Перечень объектов, которые повреждены (аварии и отказы) в июле месяце:
| Воздушные ЛЭП- 6-10 кВ |  | г. Тамбов | ПС6 ф.17 - ВЛ 10кВ с. Донское | Отказ | 08.07.2019 г. | Повреждение провода | 4 | 08.07.2019 г. 08.07.2019 г. | июль | в работе | ж/д-6, ЦТП-1, жителей-300 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г. Тамбов | П/СТ 4 ф.43 - РП-12 яч.5 г.Тамбов ул. Рылеева,80 | Отказ | 01.07.2019 г. | Повреждение кабеля | 3 | 01.07.2019 г. 04.07.2019 г. | июль | в работе | АТС-1, школа-1, д/с-2, ж/д-5, ч/с, жителей 500 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г. Тамбов | РП-8 яч.5 - ТП-157 г.Тамбов ул. Советская,184 | Отказ | 01.07.2019 г. | Повреждение кабеля | 3 | 01.07.2019 г. 17.07.2019 г. | июль | в работе | д/с-1, ж/д-20, жителей 600 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г. Тамбов | П/СТ 5 ф.12- РП-10 яч.17 г.Тамбов ул. Пионерская,22 | Отказ | 04.07.2019 г. | Повреждение кабеля | 3 | 04.07.2019 г. 10.07.2019 г. | июль | в работе | мед. учр.-2, МВД-2, КНС-1, котельная-1, ж/д-4,ч/с, жителей 1000 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г. Тамбов | П/СТ 5 ф.20- РП-10 яч.7 г.Тамбов ул. Пионерская,22 | Отказ | 04.07.2019 г. | Повреждение кабеля | 3 | 04.07.2019 г. 05.07.2019 г. | июль | в работе | мед. учр.-2, МВД-2,КНС-1, котельная-1,ж/д-4,ч/с, жителей 1000 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г. Тамбов | РП-10 - ТП-84 г.Тамбов ул. Пионерская,22 | Отказ | 04.07.2019 г. | Повреждение кабеля | 3 | 04.07.2019 г. 25.07.2019 г. | июль | в работе | мед. учр.-2, МВД-2,КНС-1, котельная-1,ж/д-4,ч/с, жителей 1000 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г. Тамбов | П/СТ 3 ф.26 - ТП-327 г.Тамбов Почтовый пр. | Отказ | 09.07.2019 г. | Повреждение кабеля | 3 | 09.07.2019 г. 19.07.2019 г. | июль | в работе | школа-1, д/с-1, ж/д-10, жителей 1000 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г. Тамбов | РП 10 яч.8 - ТП-48 г.Тамбов ул. Пионерская,16 | Отказ | 11.07.2019 г. | Повреждение кабеля | 2 | 11.07.2019 г. 16.07.2019 г. | июль | в работе | школа-2, котельная-3, ФСБ-1, МКД-10 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г. Тамбов | ПС 1 ф.3 - РЛНД №44 - ВЛ 6 кВ г.Тамбов Рассказовское шоссе | Отказ | 11.07.2019 г. | Повреждение кабеля | 4 | 11.07.2019 г. 11.07.2019 г. | июль | в работе | СНТ, сад.общ. | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г. Тамбов | РП-21 яч.16 - ТП-413 г.Тамбов ул. Заводская, 2А | Отказ | 17.07.2019 г. | Повреждение кабеля | 2 | 17.07.2019 г. 18.07.2019 г. | июль | в работе | д/с-3,ВЗУ-1,школа-2, ЦТП-2,УВД-1,ж/д-15,ч/с, жителей 2000 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г. Тамбов | П/С 1 ф.15 - ТП-233 г.Тамбов ул. Московская | Отказ | 23.07.2019 г. | Повреждение кабеля | 3 | 23.07.2019 г. 25.07.2019 г. | июль | в работе | мед. учр.-1, котельная-1, очистные - 1 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г. Тамбов | П/С 1 ф.25 - ТП-258 г.Тамбов ул. Октябрьская,8 | Отказ | 23.07.2019 г. | Повреждение кабеля | 3 | 23.07.2019 г. 23.07.2019 г. | июль | в работе | школа-1, котельна-2, адм.зд.-2, АТС-1, ж/д-10, жителей 600 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г. Тамбов | П/С 1 ф.33 - РП-4 яч.4 г.Тамбов ул. Набережная | Отказ | 23.07.2019 г. | Повреждение кабеля | 3 | 23.07.2019 г. 23.07.2019 г. | июль | в работе | школа-2,д/с-1,котельная-2, АТС-1,МВД-3,мед.учр.-3 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г. Тамбов | П/С 1 ф.6 - ТП-46 г.Тамбов ул. Пионерская,16 | Отказ | 24.07.2019 г. | Повреждение кабеля | 3 | 24.07.2019 г. 25.07.2019 г. | июль | в работе | очистные-1 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г. Тамбов | П/С 2 я.17 - ТП-84 г.Тамбов ул. Железнодорожная, 18 | Отказ | 24.07.2019 г. | Повреждение кабеля | 3 | 24.07.2019 г. 26.07.2019 г. | июль | в работе | ВЗУ-1, мед. учр. - 1, котельная-2, МВД-1, ч/с, жителей 1000 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г. Тамбов | ПС4ф.39 - ТП-0466 г.Тамбов ул. Рылеева | Отказ | 31.07.2019 г. | Повреждение кабеля | 4 | 31.07.2019 г. 31.07.2019 г. | июль | в работе | мед. учр.-ние-1 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 0,4 кВ |  | г. Тамбов | ТП-323 - ВРУ д.с. "Аленький цветочек" г. Тамбов ул. Рылеева, 92 | Отказ | 10.07.2019 г. | Повреждение кабеля | 2 | 10.07.2019 г. 10.07.2019 г. | июль | в работе | д/с-1 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Воздушные ЛЭП-0,4 кВ |  | г. Тамбов | ТП-90 вывод на ВЛ 0,4 кВ г.Тамбов ул. Планировочная, 2 | Отказ | 11.07.2019 г. | Повреждение провода | 2 | 11.07.2019 г. 11.07.2019 г. | июль | в работе | ч/с, жителей 100 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
8 | Перечень объектов, которые повреждены (аварии и отказы) в августе месяце:
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г. Тамбов | ТП-429 - ТП-313 г.Тамбов ул. Степная, 78 | Отказ | 05.08.2019 г. | Повреждение кабеля | 3 | 05.08.2019 г. 06.08.2019 г. | август | в работе | ВЗУ-1, ЦТП-4, д/с-3, АТС-1, ж/д-30, ч/с, жителей 2500 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г. Тамбов | РП-25 - ТП-414 г.Тамбов ул. Советская,181 | Отказ | 05.08.2019 г. | Повреждение кабеля | 3 | 05.08.2019 г. 07.08.2019 г. | август | в работе | ж/д-3, жителей 200 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г. Тамбов | ПС2 ф.34 - РП-2 яч.6 г.Тамбов ул. Комсомольская | Отказ | 06.08.2019 г. | Повреждение кабеля | 3 | 06.08.2019 г. 09.08.2019 г. | август | в работе | ж/д-1, жителей 30 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г. Тамбов | ТП-373 - ТП-279 г.Тамбов ул. Н. Прибоя, 53 | Отказ | 07.08.2019 г. | Повреждение кабеля | 3 | 07.08.2019 г. 19.08.2019 г. | август | в работе | котельная-2, д/с-2, школа-1, ж/д-10, ч/с, жителей 1500 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г. Тамбов | ТП-44 - ТП-0363 г.Тамбов ул. Киквидзе, 69 | Отказ | 07.08.2019 г. | Повреждение кабеля | 4 | 07.08.2019 г. 08.08.2019 г. | август | в работе | котельная-3, д/с-1, школа-1, ж/д-15, ч/с, жителей 1500 | КЛ сторонней организации
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г. Тамбов | ТП-01 - ТП-0377 г.Тамбов ул. Ипподромный пр.,5 | Отказ | 11.08.2019 г. | Повреждение кабеля | 4 | 11.08.2019 г. 22.08.2019 г. | август | в работе | ч/с, жителей 100 | КЛ сторонней организации
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г. Тамбов | ТП-443 - ТП-392 г.Тамбов ул. Рылеева, 106/2 | Отказ | 11.08.2019 г. | Повреждение кабеля | 3 | 11.08.2019 г. 16.08.2019 г. | август | в работе | ЦТП-3, ВЗУ-1, д/с-1, ж/д-10, жителей 1000 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г. Тамбов | ТП-362 - ТП-0346 г.тамбов ул.Чичканова, 131 | Отказ | 14.08.2019 г. | Повреждение кабеля | 4 | 14.08.2019 г. 15.08.2019 г. | август | в работе | ЦТП-2, ж/д-2, жителей 500 | КЛ сторонней организации
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г. Тамбов | ТП-177 - ТП-52 г.Тамбов ул. Железнодорожная | Отказ | 15.08.2019 г. | Повреждение кабеля | 3 | 15.08.2019 г. 15.08.2019 г. | август | в работе | котельная-2, ВЗУ-1, УВД-1, мед. учр.-1, ч/с, жителей 1500 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г. Тамбов | ПС 3ф.03 - ТП-468 г.Тамбов ул. Бастионная,10 | Отказ | 17.08.2019 г. | Повреждение кабеля | 3 | 17.08.2019 г. 29.08.2019 г. | август | в работе | д/с-1, АТС-1, котельная-1, ж/д-14, ч/с, жителей 2000 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г. Тамбов | ТП-98 - ТП-372 г.Тамбов ул. Полынковская,59А | Отказ | 17.08.2019 г. | Повреждение кабеля | 3 | 17.08.2019 г. 21.08.2019 г. | август | в работе | ж/д-3, жителей 200 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г. Тамбов | ПС 5 ф. 20 РП-10 яч.7 г.Тамбов ул. Пионерская, 22 | Отказ | 20.08.2019 г. | Повреждение кабеля | 3 | 20.08.2019 г. 27.08.2019 г. | август | в работе | ВЗУ-1 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г. Тамбов | РП-11 яч.14 - ТП-478 г.Тамбов ул. Магистральная, 35 | Отказ | 21.08.2019 г. | Повреждение кабеля | 3 | 21.08.2019 г. 23.08.2019 г. | август | в работе | школа-1, д/с-2, ЦТП-2, ж/д-15, жителей 1500 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г. Тамбов | ТП-0275 - ТП-0276 г. Тамбов ул. Набережная, 34 | Отказ | 23.08.2019 г. | Повреждение кабеля | 2 | 23.08.2019 г. 28.08.2019 г. | август | в работе | адм. зд.-1, ЦТП-1, мед. учр - 1, ж/д - 15, жителей - 1000 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г. Тамбов | ТП-173 - ТП-0213 г.Тамбов ул.Колхозная | Отказ | 26.08.2019 г. | Повреждение кабеля | 4 | 26.08.2019 г. 26.08.2019 г. | август | в работе | ВЗУ-1, ЦТП-1, ж/д-10, ч/с, жителей 1000 | КЛ сторонней организации
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г. Тамбов | ТП-66 - ТП-19 г.Тамбов ул.Советская,185 | Отказ | 29.08.2019 г. | Повреждение кабеля | 2 | 29.08.2019 г. 29.08.2019 г. | август | в работе | орг-ции, АЗС-1 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 0,4 кВ |  | г. Тамбов | ТП-264 руб.1 - ж/д г.Тамбов ул.Куйбышева,2 | Отказ | 02.08.2019 г. | Повреждение кабеля | 2 | 02.08.2019 г. 02.08.2019 г. | август | в работе | ж/д-1, жителей 100 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 0,4 кВ |  | г. Тамбов | ТП-264 руб.17 - ж/д г.Тамбов ул.Куйбышева,2 | Отказ | 02.08.2019 г. | Повреждение кабеля | 2 | 02.08.2019 г. 06.08.2019 г. | август | в работе | ж/д-1, жителей 100 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 0,4 кВ |  | г. Тамбов | ТП-75 руб.2 - ж/д г.Тамбов ул.Советская,96/14 | Отказ | 06.08.2019 г. | Повреждение кабеля | 3 | 06.08.2019 г. 06.08.2019 г. | август | в работе | ж/д-1, жителей 30 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Электрическая часть ТП-6/10 кВ |  | г. Тамбов | ТП-229 г.Тамбов ул.Куйбышева,22А | Отказ | 31.08.2019 г. | Повреждение оборудования ТП-229 | 2 | 31.08.2019 г. 31.08.2019 г. | август | в работе | орга-ции, ж/д-5, жителей 500 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
9 | Перечень объектов, которые повреждены (аварии и отказы) в сентябре месяце:
| Воздушные ЛЭП- 6-10 кВ |  | г. Тамбов | ВЛ 6 кВ от ТП-474 г.Тамбов пр. Лес | Отказ | 19.09.2019 г. | Повреждение провода | 1 | 19.09.2019 г. 19.09.2019 г. | сентябрь | в работе | очистные - 1, мед. учр.-1, котельные-2, ч/с, СНТ, жителей - 50 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Воздушные ЛЭП- 6-10 кВ |  | г. Тамбов | ТП-0203 - ВЛ 6 кВ г.Тамбов | Отказ | 20.09.2019 г. | Повреждение провода | 3 | 20.09.2019 г. 20.09.2019 г. | сентябрь | в работе | ВЗУ-1 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г. Тамбов | ТП-192 - ТП-21 г.Тамбов ул. Советская | Отказ | 01.09.2019 г. | Повреждение кабеля | 3 | 01.09.2019 г. 04.09.2019 г. | сентябрь | в работе | мед.уч.-1, котел.-2, школа-1, адм. - 5, ж/д-4, ч/с, жителей-500 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г. Тамбов | РП-7 яч.17 - ТП-0352 г.Тамбов ул.Шлихтера,5 | Отказ | 04.09.2019 г. | Повреждение кабеля | 4 | 04.09.2019 г. 04.09.2019 г. | сентябрь | в работе | мед.учр.-1, ч/с, жителей 300 | КЛ сторонней организации
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г. Тамбов | РП-02 яч.9 - ТП-0352 г.Тамбов ул.Шлихтера,5 | Отказ | 04.09.2019 г. | Повреждение кабеля | 4 | 04.09.2019 г. 04.09.2019 г. | сентябрь | в работе | мед.учр.-1, ч/с, жителей 300 | КЛ сторонней организации
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г. Тамбов | РП-18 яч.16 - ТП-350 г Тамбов ул. Б. Энтузиастов | Отказ | 08.09.2019 г. | Повреждение кабеля | 3 | 08.09.2019 г. 09.09.2019 г. | сентябрь | в работе | д/с-1, ЦТП-1, ж/д-7, ч/с, жителей 1000 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г. Тамбов | РП-8 яч.9 - РП-27 яч.3 г Тамбов ул. К. Маркса | Отказ | 10.09.2019 г. | Повреждение кабеля | 3 | 10.09.2019 г. 19.09.2019 г. | сентябрь | в работе | школа-1, котельная-1, ж/д-15, жителей 1500 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г. Тамбов | ТП-37 - ТП-278 г. Тамбов ул. Рылеева | Отказ | 10.09.2019 г. | Повреждение кабеля | 3 | 10.09.2019 г. 11.09.2019 г. | сентябрь | в работе | д/с-1, школа-1, ЦТП-3, ж/д-15, жителей 1500 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г. Тамбов | ТП-392 - ТП-355 г. Тамбов ул. Рылеева | Отказ | 10.09.20.19 г. | Повреждение кабеля | 2 | 10.09.20.19 г. 12.09.20.19 г. | сентябрь | в работе | ж/д-10, ЦТП-2, жителей 1000 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г. Тамбов | ТП-355 - ТП-0107 г. Тамбов ул. Рылеева | Отказ | 11.09.2019 г. | Повреждение кабеля | 2 | 11.09.2019 г. 12.09.2019 г. | сентябрь | в работе | ЦТП-4, ВЗУ-1, д/с-1, ж/д-25, жителей 3000 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г. Тамбов | ПС4ф.9 - РП-7 яч.5 г. Тамбов ул. Маяковского | Отказ | 14.09.2019 г. | Повреждение кабеля | 2 | 14.09.2019 г. 16.09.2019 г. | сентябрь | в работе | д/с-2, ЦТП-3, школа-1, ж/д-20, ч/с, жителей -3000 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г. Тамбов | ПС4ф.9 - РП-7 яч.7 г. Тамбов ул. Маяковского | Отказ | 14.09.2019 г. | Повреждение кабеля | 2 | 14.09.2019 г. 16.09.2019 г. | сентябрь | в работе | д/с-2, ЦТП-3, школа-1, ж/д-20, ч/с, жителей -3000 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г. Тамбов | ПС "Октябрь" - ТП-491 г. Тамбов ул. Бастионная | Отказ | 15.09.2019 г. | Повреждение кабеля | 3 | 15.09.2019 г. 23.09.2019 г. | сентябрь | в работе | котельная-1, ж/д-4, жителей-500 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г. Тамбов | ТП-491 - ТП-509 г. Тамбов ул. Бастионная | Отказ | 15.09.2019 г. | Повреждение кабеля | 3 | 15.09.2019 г. 15.09.2019 г. | сентябрь | в работе | котельная-1, ж/д-4, жителей-500 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г. Тамбов | РП-8яч.5 - ТП-157 г. Тамбов ул. Советская | Отказ | 17.09.2019 г. | Повреждение кабеля | 3 | 17.09.2019 г. 24.09.2019 г. | сентябрь | в работе | д/с-1, ж/д-15, ч/с, жителей - 500 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г. Тамбов | РП-02яч.25 - ТП-0395 г. Тамбов ул. Рылеева | Отказ | 17.09.2019 г. | Повреждение кабеля | 4 | 17.09.2019 г. 17.09.2019 г. | сентябрь | в работе | мед. учр. - 1, ч/с, жителей - 600 | КЛ сторонней организации
| Кабельные ЛЭП 0,4 кВ |  | г. Тамбов | ТП-289 руб.21 - ж/д г.Тамбов ул.Рылеева,69 | Отказ | 03.09.2019 г. | Повреждение кабеля | 2 | 03.09.2019 г. 03.09.2019 г. | сентябрь | в работе | ж/д-1,жителей 100 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 0,4 кВ |  | г. Тамбов | ТП-170 руб.12 - ж/д г.Тамбов ул. Рязанская, 14 | Отказ | 18.09.2019 г. | Повреждение кабеля | 2 | 18.09.2019 г. 18.09.2019 г. | сентябрь | в работе | ж/д-3, жителей - 200 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 0,4 кВ |  | г. Тамбов | ТП-355 руб.4 - ж/д г.Тамбов ул. Магистральная, 1 | Отказ | 18.09.2019 г. | Повреждение кабеля | 2 | 18.09.2019 г. 18.09.2019 г. | сентябрь | в работе | ж/д-1, жителей - 100 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Воздушные ЛЭП-0,4 кВ |  | г. Тамбов | ТП-13 г.Тамбов ул. Ленинградская, 34 | Отказ | 22.09.2019 г. | Повреждение провода | 1 | 22.09.2019 г. 22.09.2019 г. | сентябрь | в работе | ч/с-1, жителей-100 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Воздушные ЛЭП-0,4 кВ |  | г. Тамбов | ТП-28 г.Тамбов ул. Базарная, 126 | Отказ | 29.09.2019 г. | Повреждение провода | 3 | 29.09.2019 г. 29.09.2019 г. | сентябрь | в работе | ч/с, жителей - 100 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
10 | Перечень объектов, которые повреждены (аварии и отказы) в октябре месяце:
| Воздушные ЛЭП- 6-10 кВ |  | г. Тамбов | П/СТ 6 фид.17 г.Тамбов ул. Советская, 202 | Отказ | 12.10.2019 г. | Повреждение провода | 4 | 12.10.2019 г. 12.10.2019 г. | октябрь | в работе | КНС-1,ж/д-6,ч/с, жителей 300 | ВЛ сторонней организации
| Воздушные ЛЭП- 6-10 кВ |  | г. Тамбов | ТП-0203 - ВЛ 6 кВ г.Тамбов ул.Рылеева | Отказ | 29.10.2019 г. | Повреждение провода | 3 | 29.10.2019 г. 29.10.2019 г. | октябрь | в работе | ВЗУ-1 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г. Тамбов | РП-2 яч.1 - ТП-27 г. Тамбов ул. Интернациональная, 47 | Отказ | 01.10.2019 г. | Повреждение кабеля | 3 | 01.10.2019 г. 03.10.2019 г. | октябрь | в работе | ж/д-7, жителей - 600 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г. Тамбов | ТП-313 - ТП-429 г.Тамбов ул.Советская, 202 | Отказ | 09.10.2019 г. | Повреждение кабеля | 2 | 09.10.2019 г. 09.10.2019 г. | октябрь | в работе | д/с-3, АТС-1, ЦТП-6, ж/д-20, ч/с, жителей 1500 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г. Тамбов | ТП-04 - ТП-089 г.Тамбов ул.Ипподромная,5 | Отказ | 09.10.2019 г. | Повреждение кабеля | 4 | 09.10.2019 г. 10.10.2019 г. | октябрь | в работе | ж/д-2,жителей 100 | КЛ сторонней организации
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г. Тамбов | ТП-268 - ТП-51 г.Тамбов ул. 8 Марта, 33 | Отказ | 12.10.2019 г. | Повреждение кабеля | 3 | 12.10.2019 г. 13.10.2019 г. | октябрь | в работе | ж/д-7, ч/с, жителей 400 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г. Тамбов | РП-03 яч.8 - ТП-0437 г.Тамбов ул.А. Бебеля,6 | Отказ | 16.10.2019 г. | Повреждение кабеля | 3 | 16.10.2019 г. 17.10.2019 г. | октябрь | в работе | котельная-1, адм. зд.-1, школа-1, ж/д-8 жителей 600 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г. Тамбов | ПС 8 ф.39 - РП-01 яч.1-3 г. Тамбов ул. Глазкова, 2 | Отказ | 17.10.2019 г. | Повреждение кабеля | 2 | 17.10.2019 г. 17.10.2019 г. | октябрь | в работе | д/с-1, ЦТП-2, ж/д-15, жителей 1000 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г. Тамбов | ТП-197 - ТП-147 г.Тамбов ул.Подвойского,11 | Отказ | 21.10.2019 г. | Повреждение кабеля | 3 | 21.10.2019 г. 21.10.2019 г. | октябрь | в работе | д/с-2, КНС -1, ж/д-10, ч/с, жителей 800 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г. Тамбов | П/СТ 1 ф.32 - РП-4 яч.5 г.Тамбов ул.Набережная | Отказ | 23.10.2019 г. | Повреждение кабеля | 3 | 23.10.2019 г. 29.10.2019 г. | октябрь | в работе | мед.учр.-2, д/с-2, котельная-1, ж/д-12,ч/с, жителей 700 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г. Тамбов | ТП-482 - ТП-057 г.Тамбов ул.Московская,23А | Отказ | 23.10.2019 г. | Повреждение кабеля | 4 | 23.10.2019 г. 24.10.2019 г. | октябрь | в работе | котельная-1, ж/д-7, жителей 400 | КЛ сторонней организации
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г. Тамбов | П/СТ 1 ф.25- ТП-258 г.Тамбов ул. Октябрьская | Отказ | 24.10.2019 г. | Повреждение кабеля | 3 | 24.10.2019 г. 24.10.2019 г. | октябрь | в работе | котельная-1, ЦТП-1, ж/д-8, жителей 500 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г. Тамбов | РП-14яч.7-9 - ТП-331 г.Тамбов ул. Интернациональная | Отказ | 24.10.2019 г. | Повреждение кабеля | 3 | 24.10.2019 г. 30.10.2019 г. | октябрь | в работе | котельная-1, мед. учр. -ние-7, администрация -1 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г. Тамбов | ТП-0250 - ТП-0249 г.Тамбов ул.Победы | Отказ | 29.10.2019 г. | Повреждение кабеля | 3 | 29.10.2019 г. 01.11.2019 г. | октябрь | в работе | ж/д-4, ч/с, ЦТП-1, жителей 500 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 0,4 кВ |  | г. Тамбов | ТП-432 руб.16 - д/с "Лучик" г. Тамбов ул. Физкультурников, 14 | Отказ | 01.10.2019 г. | Повреждение кабеля | 3 | 01.10.2019 г. 07.10.2019 г. | октябрь | в работе | д/с-1 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 0,4 кВ |  | г. Тамбов | ТП-136 руб.21 - ж/д г.Тамбов ул.Островитянова,24 | Отказ | 05.10.2019 г. | Повреждение кабеля | 3 | 05.10.2019 г. 05.10.2019 г. | октябрь | в работе | ж/д-2, жителей 100 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Электрическая часть ТП-6/10 кВ |  | г. Тамбов | ТП-148 г.Тамбов ул. Никифоровская,92 | Отказ | 23.10.2019 г. | Повреждение тр-ра | 3 | 23.10.2019 г. 23.10.2019 г. | октябрь | в работе | ж/д-3, жителей 300 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Электрическая часть ТП-6/10 кВ |  | г. Тамбов | ТП-473 г.Тамбов ул.Андреевская | Отказ | 23.10.2019 г. | Повреждение опорного изолятора в РУ 6 кВ | 3 | 23.10.2019 г. 23.10.2019 г. | октябрь | в работе | ч/с, жителей 200 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
11 | Перечень объектов, которые повреждены (аварии и отказы) в ноябре месяце:
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г. Тамбов | ТП-74 - ТП-055 г.Тамбов ул. Дегтярева,57 | Отказ | 03.11.2019 г. | Повреждение кабеля | 4 | 03.11.2019 г. 15.11.2019 г. | ноябрь | в работе | котельная-1, ж/д-5, жителей 500 | КЛ сторонней организации
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г. Тамбов | ТП-173 - ТП-0213 г.Тамбов ул. Колхозная | Отказ | 04.11.2019 г. | Повреждение кабеля | 4 | 04.11.2019 г. 06.11.2019 г. | ноябрь | в работе | ВЗУ-1, ЦТП-3, ж/д-10, ч/с, жителей 2000 | КЛ сторонней организации
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г. Тамбов | ПС 2 ф.05 - ТП-325 г.Тамбов ул. И.Франко | Отказ | 06.11.2019 г. | Повреждение кабеля | 3 | 06.11.2019 г. 08.11.2019 г. | ноябрь | в работе | школа-2, д/с-1, ВЗУ-1, котельная-2, ЦТП-3, ж/д-5, ч/с, жителей 1000 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г. Тамбов | ТП-373 - ТП-279 г.Тамбов ул. Сенько,10 | Отказ | 06.11.2019 г. | Повреждение кабеля | 3 | 06.11.2019 г. 19.11.2019 г. | ноябрь | в работе | школа-2, д/с-1, ВЗУ-1, котельная-2, ЦТП-3, ж/д-5, ч/с, жителей 1000 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г. Тамбов | РП-8 яч.3 - РП-25 яч.10 г.Тамбов ул. Советская,167 | Отказ | 07.11.2019 г. | Повреждение кабеля | 3 | 07.11.2019 г. 14.11.2019 г. | ноябрь | в работе | котельная-1,школа-1, ж/д-15,жителей 2000 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г. Тамбов | РП-6 яч.15 - ТП-427 г.Тамбов ул. Пролетарская,369 | Отказ | 07.11.2019 г. | Повреждение кабеля | 3 | 07.11.2019 г. 14.11.2019 г. | ноябрь | в работе | котельная-1,школа-1, ж/д-15,жителей 2000 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г. Тамбов | ТП-96 - ТП-0294 г.Тамбов ул. Красноармейская | Отказ | 08.11.2019 г. | Повреждение кабеля | 4 | 08.11.2019 г. 08.11.2019 г. | ноябрь | в работе | мед. учр.-2, МВД-2, школа-1, котельная-1, ж/д-8, ч/с, жителей 800 | КЛ сторонней организации
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г. Тамбов | ТП-161 - ТП-160 г.Тамбов ул. Мичуринская, 64 | Отказ | 18.11.2019 г. | Повреждение кабеля | 3 | 18.11.2019 г. 20.11.2019 г. | ноябрь | в работе | школа-2, д/с-2, ж/д-10, жителей 1000 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г. Тамбов | ТП-246 - ВЛ-6 кВ г. Тамбов ул. Рассказовская | Отказ | 18.11.2019 г. | Повреждение кабеля | 3 | 18.11.2019 г. 18.11.2019 г. | ноябрь | в работе | мед. учр-ние- 1, котельная-1, адм. здание -1 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ |  | г. Тамбов | ТП-48 - ТП-167 г.Тамбов ул. Пионерская,16 | Отказ | 21.11.2019 г. | Повреждение кабеля | 2 | 21.11.2019 г. 22.11.2019 г. | ноябрь | в работе | котельная-1,школа-1, АТС-1, ж/д-15, жителей 1200 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 0,4 кВ |  | г. Тамбов | ТП-238 - ж/д г. Тамбов ул. Мичуринская, 165 | Отказ | 03.11.2019 г. | Повреждение кабеля | 3 | 03.11.2019 г. 03.11.2019 г. | ноябрь | в работе | ж/д-3, жителей 200 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 0,4 кВ |  | г. Тамбов | ТП-287 руб.8 - ж/д г.Тамбов ул. Магистральная, 8 | Отказ | 05.11.2019 г. | Повреждение кабеля | 2 | 05.11.2019 г. 05.11.2019 г. | ноябрь | в работе | ж/д-1, жителей 100 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 0,4 кВ |  | г. Тамбов | ТП-238 - КЛ 0,4 кВ г.Тамбов ул.Мичуринская,165 | Отказ | 14.11.2019 г. | Повреждение кабеля | 3 | 14.11.2019 г. 14.11.2019 г. | ноябрь | в работе | ж/д-3, жителей 300 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 0,4 кВ |  | г. Тамбов | ТП-126 - КЛ 0,4 кВ г.Тамбов ул. Астраханская, 1/4 - ул. Астраханская, 1/16 | Отказ | 14.11.2019 г. | Повреждение кабеля | 2 | 14.11.2019 г. 14.11.2019 г. | ноябрь | в работе | ж/д-3, жителей 300 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Электрическая часть ТП-6/10 кВ |  | г. Тамбов | ТП-412 г. Тамбов ул. Заводская, 4 | Отказ | 26.11.2019 г. | Повреждение тр-ра | 3 | 26.11.2019 г. | ноябрь | в работе | ВЗУ-1 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
12 | Перечень объектов, которые повреждены (аварии и отказы) в декабре месяце:
| Воздушные ЛЭП- 6-10 кВ |  | г. Тамбов | ТП-396 - РЛНД №18 г. Тамбов с. Полковое | Отказ | 31.12.2019 г. | Повреждение провода | 3 | 31.12.2019 г. 31.12.2019 г. | декабрь | в работе | ВЗУ№6, скважины - 5 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 10 кВ |  | г. Тамбов | ТП-151 - РЛНД№18 г.Тамбов пер. Совхозный | Отказ | 09.12.2019 г. | Повреждение кабеля | 3 | 09.12.2019 г. 10.12.2019 г. | декабрь | в работе | КНС-1, ЦТП-1,ж/д-15, жителей 200 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6 кВ |  | г. Тамбов | П/С 5 ф.20 - РП-10 яч.7 г.Тамбов ул.Астраханская,169 | Отказ | 04.12.2019 г. | Повреждение кабеля | 3 | 04.12.2019 г. 06.12.2019 г. | декабрь | в работе | ВЗУ-1, мед.учр.-1, котельная-1, ч/с, жителей 300 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6 кВ |  | г. Тамбов | РП-8 яч.3 - РП-25 яч.10 г.Тамбов ул.Советская,167 | Отказ | 04.12.2019 г. | Повреждение кабеля | 2 | 04.12.2019 г. 04.12.2019 г. | декабрь | в работе | котельная-1, школа-1, ЦТП-2, ж/д-7, жителей 600 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6 кВ |  | г. Тамбов | РП-2 яч.10 - ТП-55 г.тамбов ул. Буденного, 4/20 | Отказ | 09.12.2019 г. | Повреждение кабеля | 2 | 09.12.2019 г. 11.12.2019 г. | декабрь | в работе | д/с-2, школа-2,котельная-2,ЦТП-2,адм.зд-1,МВД-1,ж/д-10,ч/с,жителей 1000 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6 кВ |  | г. Тамбов | ПС 1ф.20 - РП-14 яч.6-8 г.Тамбов ул.К.Маркса,130 | Отказ | 14.12.2019 г. | Повреждение кабеля | 3 | 14.12.2019 г. 19.12.2019 г. | декабрь | в работе | котельная-2,ж/д-2,ч/с,жителей 500 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6 кВ |  | г. Тамбов | РП-1 яч.12 - ТП-456 г.Тамбов ул.Иитернациональная,37 | Отказ | 14.12.2019 г. | Повреждение кабеля | 3 | 14.12.2019 г. 20.12.2019 г. | декабрь | в работе | котельная-2,ж/д-2,ч/с,жителей 500 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6 кВ |  | г. Тамбов | ТП-391 - ТП-392 г.Тамбов ул.Чичерина,8 | Отказ | 15.12.2019 г. | Повреждение кабеля | 3 | 15.12.2019 г. 24.12.2019 г. | декабрь | в работе | ЦТП-2, д/с-1, ж/д-15, жителей 2000 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6 кВ |  | г. Тамбов | РП-25 яч. 1-1А - ТП-175 нит. "Б" ул. Советская | Отказ | 16.12.2019 г. | Повреждение кабеля | 3 | 16.12.2019 г. 27.12.2019 г. | декабрь | в работе | ЦТП-1, МВД-1, ж.д.-7, население - 1000 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6 кВ |  | г. Тамбов | РП-27 яч 3- РП-8 яч 9 ул. Советская | Отказ | 16.12.2019 г. | Повреждение кабеля | 3 | 16.12.2019 г. 03.01.2020 г. | декабрь | в работе | ЦТП-2, школа-1, ж.д.-15, население - 1500 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6 кВ |  | г. Тамбов | ПС1 ф.20 - РП-14 яч.6-8 ниткаБ г.Тамбов ул. Советская, 202 | Отказ | 22.12.2019 г. | Повреждение кабеля | 3 | 22.12.2019 г. 28.12.2019 г. | декабрь | в работе | котельная-1,ч/с, жителей 500 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 6 кВ |  | г. Тамбов | РП-20 яч.4 -ТП-126 г.Тамбов ул. Астраханская, 169 | Отказ | 28.12.2019 г. | Повреждение кабеля | 2 | 28.12.2019 г. 29.12.2019 г. | декабрь | в работе | котельная-1,АТС-1,в/ч-1 ж/д-15, жителей 3000 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Кабельные ЛЭП 0,4 кВ |  | г. Тамбов | ТП-344 р.24 - д/с "Золотой ключик" г. Тамбов ул. Советская, 119 | Отказ | 03.12.2019 г. | Повреждение кабеля | 3 | 03.12.2019 г. 11.12.2019 г. | декабрь | в работе | д/с-1 | в аренде АО "ОРЭС - Тамбов"
| Электрическая часть ТП-6/10 кВ |  | г. Тамбов | ПС ТТЭЦ ф.2 | Отказ | 03.12.2019 г. | Отключение оборудования ПС | 4 | 03.12.2019 г. 03.12.2019 г. | декабрь | в работе | д/с-2, школа-1, АТС-1, ЦТП-3, мед. учр.-1, МКД-50 | ПС сторонней организации
Примечание:
Классификация причин повреждения
1 - природные явления;
2 - повреждение сторонними лицами, организациями;
3 - физический износ;
4 - другие причины.